- INDICE DEL ANEXO

INDICE DEL ANEXO	1

A1.- - CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN	2

A2- EMISORES DE CALOR- RADIADORES	6

A3.- SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES	8

A4.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS	11

A4.1.- TUBERÍAS DE AGUA RADIADORES	11

A5.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES	12

A5.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS	12

A5.2.- VASOS DE EXPANSIÓN	15

A5.3.- CHIMENEAS	18

A6.- VENTILACIONES	21

A6.1.- VENTILACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS	21

A7.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA	22

A7.1.- GAS NATURAL	22

A8.- CONCLUSIÓN	23

# A1.- - CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN

El método para calcular las cargas utiliza los siguientes conceptos de carga para cada local:

- Cargas de transmisión por superficies acristaladas.

- Cargas de transmisión por cerramientos.

- Cargas de transmisión por paredes a otros locales.

- Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte).

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las siguientes:

| RESUMEN DE CARGAS DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RECINTO | CARGA TOTAL |  |
| POTENCIA CIRCUITO RADIADORES | 153.709 kcal/h | 179,73 kW |
| TOTAL CARGAS A CUBRIR POR LAS CALDERAS | 153.709 kcal/h | 179,73 kW |

Se adjunta cálculo de cargas de una estancia, habiéndose calculado todas las estancias con la misma metodología:

| ESTANCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AULA TIPO |  |  |  |  |
| DATOS CIUDAD |  |  | DATOS ESTANCIA |  |
| Temperatura exterior | -1,8 |  | T Interior | 22 |
|  |  |  | T calefactado | 18 |
|  |  |  | T no calefactado | 12 |
| CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN |  |  |  |  |
| CERRAMIENTO | Kcal/m2/K | Superficie | Coef orientación | Kcal/h |
| Suelo calefactado | 1,10 | 61 | 1 | 275,9 |
| Techo calefactado | 1,40 | 61 | 1 | 351,1 |
| Suelo terreno | 0,31 |  | 1 | 0,0 |
| Cubierta exterior | 0,20 |  | 1 | 0,0 |
| Ventana | 2,06 | 10,5 | 1 | 515,8 |
| Fachada N | 0,27 |  | 1,15 | 0,0 |
| Fachada E | 0,27 | 32 | 1,1 | 223,3 |
| Fachada O | 0,27 |  | 1,05 | 0,0 |
| Fachada S | 0,27 | 21,5 | 1 | 136,4 |
| Tabique calefactado | 1,20 | 20,88 | 1 | 104,7 |
| Tabique no calefactado | 1,20 |  | 1 | 0,0 |
| COEFICIENTE INTERMITENCIA |  |  |  | 1,1 |
| TOTAL CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN |  | kcal/h |  | 1768,02 |
| CARGA TÉRMICA POR VENTILACIÓN |  |  |  |  |
| CAUDAL RENOVAVIÓN | 180 | m3/h | (1 renov) |  |
| CARGA VENTILACIÓN | 1242,36 | kcal/h |  | 1242,36 |
| RESUMEN CARGAS |  |  |  |  |
| CARGA TRANSMISIÓN | 1768,02 | kcal/h |  |  |
| CARGA VENTILACIÓN | 1242,36 | kcal/h |  |  |
| CARGA TOTAL | 3010,36 | kcal/h |  | 3010,36 |

Las potencias de las estancias se recogen en la siguiente tabla:

|  |  | POTENCIA |
| --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | SUPERFICIE | (Kcal/h) |
| Sala de usos múltiples | 180,13 | 13281,00 |
| Biblioteca | 90,87 | 5897,51 |
| Distribuidor y vestíbulo | 159,42 | 6659,79 |
| Conserjería | 15,13 | 1532,93 |
| Reunión orientador | 27,55 | 827,57 |
| Orientación | 16,73 | 1519,26 |
| Jefe de estudios | 20,98 | 2449,54 |
| Tutoría | 11,65 | 622,51 |
| Aseo mv | 6,34 | 561,34 |
| Aseo F | 10,95 | 1742,59 |
| Aseo M | 11,11 | 1104,13 |
| Vestuario pnd 2 | 8,56 | 1042,98 |
| Vestuario pnd 1 | 8,56 | 1042,98 |
| Escalera | 13,49 | 197,75 |

|  |  | POTENCIA |
| --- | --- | --- |
| PLANTA PRIMERA | SUPERFICIE | (Kcal/h) |
| Distribuidor | 226,00 | 11244,58 |
| Conexión primaria | 23,97 | 1328,10 |
| Plástica | 92,13 | 5312,40 |
| Aula 1 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 2 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 3 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 4 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 5 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 6 | 61,17 | 3010,36 |
| Aseo mv alumnos | 4,73 | 442,70 |
| Aseo M | 21,58 | 1062,48 |
| Aseo F | 19,19 | 1062,48 |
| Aseo mv profesores | 6,19 | 619,78 |
| Tutoría | 12,96 | 1062,48 |
| Aula desdoble 1 | 30,10 | 1505,18 |
| Aula desdoble 2 | 30,10 | 1505,18 |
| Sala de profesores | 88,72 | 5312,40 |
| Sala de trabajo 1 | 30,05 | 1770,80 |
| Sala de trabajo 2 | 35,67 | 2213,50 |
| Sala de trabajo 3 | 34,87 | 2213,50 |
| Sala de trabajo 4 | 29,56 | 1770,80 |
| Sala de trabajo 5 | 29,55 | 1770,80 |

|  |  | POTENCIA |
| --- | --- | --- |
| PLANTASEGUNDA | SUPERFICIE | (Kcal/h) |
| Distribuidor | 193,67 | 10624,80 |
| Conexión primaria | 23,97 | 1328,10 |
| Aula música | 92,13 | 5312,40 |
| Aula 7 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 8 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 9 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 10 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 11 | 61,17 | 3010,36 |
| Aula 12 | 61,17 | 3010,36 |
| Aseo mv alumnos | 4,73 | 442,70 |
| Aseo M | 21,58 | 1062,48 |
| Aseo F | 19,19 | 1062,48 |
| Aseo mv profesores | 6,19 | 619,78 |
| Tutoría | 12,96 | 1062,48 |
| Aula desdoble 1 | 30,10 | 1505,18 |
| Aula desdoble 2 | 30,10 | 1505,18 |
| Laboratorio | 88,72 | 5312,40 |
| Aula taller tecnología | 121,10 | 7402,32 |
| Aula informática | 61,57 | 4112,40 |

# A2- EMISORES DE CALOR- RADIADORES

Se han previsto la instalación de radiadores de aluminio marca Roca, modelo Dubal 80 y Dubal 60, con una potencia calorífica por elemento de 127,9 kcal/h y 99 kcal/h  respectivamente (con un salto térmico de 50ºC) y estarán formados por distintos números de elementos dependiendo de las diferentes dependencias.

En las siguiente

|  |  | EMISORES | EMISORES |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | SUPERFICIE | D60 | D80 |
| Biblioteca | 90,87 |  | 66 |
| Distribuidor y vestíbulo | 159,42 |  | 90 |
| Conserjería | 15,13 |  | 18 |
| Reunión orientador | 27,55 |  | 22 |
| Orientación | 16,73 |  | 16 |
| Jefe de estudios | 20,98 |  | 20 |
| Tutoría | 11,65 |  | 12 |
| Aseo mv | 6,34 |  | 6 |
| Aseo F | 10,95 |  | 11 |
| Aseo M | 11,11 |  | 11 |
| Vestuario pnd 2 | 8,56 |  | 9 |
| Vestuario pnd 1 | 8,56 |  | 9 |
| Escalera | 13,49 |  | 15 |

|  |  | EMISORES | EMISORES |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA PRIMERA | SUPERFICIE | D60 | D80 |
| Distribuidor | 226,00 |  | 127 |
| Conexión primaria | 23,97 |  | 15 |
| Plástica | 92,13 |  | 60 |
| Aula 1 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 2 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 3 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 4 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 5 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 6 | 61,17 |  | 34 |
| Aseo mv alumnos | 4,73 |  | 5 |
| Aseo M | 21,58 |  | 12 |
| Aseo F | 19,19 |  | 12 |
| Aseo mv profesores | 6,19 |  | 7 |
| Tutoría | 12,96 |  | 12 |
| Aula desdoble 1 | 30,10 |  | 17 |
| Aula desdoble 2 | 30,10 |  | 17 |
| Sala de profesores | 88,72 |  | 60 |
| Sala de trabajo 1 | 30,05 |  | 20 |
| Sala de trabajo 2 | 35,67 |  | 25 |
| Sala de trabajo 3 | 34,87 |  | 25 |
| Sala de trabajo 4 | 29,56 |  | 20 |
| Sala de trabajo 5 | 29,55 |  | 20 |

|  |  | EMISORES | EMISORES |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTASEGUNDA | SUPERFICIE | D60 | D80 |
| Distribuidor | 193,67 |  | 120 |
| Conexión primaria | 23,97 |  | 15 |
| Aula música | 92,13 |  | 60 |
| Aula 7 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 8 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 9 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 10 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 11 | 61,17 |  | 34 |
| Aula 12 | 61,17 |  | 34 |
| Aseo mv alumnos | 4,73 |  | 5 |
| Aseo M | 21,58 |  | 12 |
| Aseo F | 19,19 |  | 12 |
| Aseo mv profesores | 6,19 |  | 7 |
| Tutoría | 12,96 |  | 12 |
| Aula desdoble 1 | 30,10 |  | 17 |
| Aula desdoble 2 | 30,10 |  | 17 |
| Laboratorio | 88,72 |  | 60 |
| Aula taller tecnología | 121,10 | 108 |  |
| Aula informática | 61,57 | 60 |  |

# A3.- SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES

A3.1.- EQUIPOS GENERADORES PARA CALOR

Los generadores de calor serán:

La carga total máxima será de 179,73 kW, la selección de equipos de producción se realiza para cubrir el total de la carga, por lo que se ha previsto la instalación de una caldera marca WOLF modelo MGK-2-210, con una potencia nominal de 210 kW.

Estas calderas estarán protegidas por una serie de dispositivos de seguridad y un interruptor de caudal que detendrá los equipos en caso de pérdida de agua en el edificio.

En su instalación en la sala de calderas, se tendrá en cuenta las dimensiones mínimas de operación y mantenimiento que marca el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las recomendaciones del fabricante.

# A4.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS

## A4.1.- TUBERÍAS DE AGUA RADIADORES

Se han dimensionado las tuberías correspondientes a la instalación de distribución a radiadores climatizadores (instalación a dos tubos). Los recorridos y las distintas dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente proyecto.

|  | POTENCIAS | CAUDAL | DIÁMETRO | PERDIDA DE CARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kcal/h) | (m3/h) | (pulgadas) | (mmcda/ml) |
| PLANTA BAJA | 39577,38 | 3,3 | 1 1/2" | 16,00 |
| PLANTA PRIMERA | 54717,72 | 4,6 | 2" | 9,00 |
| PLANTA SEGUNDA | 59414,86 | 5,0 | 2" | 10,00 |
| PB+P1 | 94295,10 | 7,9 | 2 1/2" | 10,00 |
| PB+P1+P2 | 153709,96 | 12,8 | 3" | 8,00 |

# A5.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES

## A5.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS

Basándose en todos los cálculos realizados en apartados anteriores y de datos extraídos de las hojas de cálculos, se obtienen las caudales y pérdidas de carga de cada circuito y que conjuntamente con el programa de la marca fabricante SEDICAL, permiten la selección de los siguientes equipos:

| BOMBA CIRCULADORA | MODELO | UD |
| --- | --- | --- |
| CALDERA 1 | Magna 3 32-100F | 1 |
| RADIADORES | AMD 40/18-B | 1 |

Los equipos podrán ser de la marca Sedical o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas.

## A5.2.- VASOS DE EXPANSIÓN

Se han calculado vasos de expansión para los distintos circuitos independientes cerrados que existen en la instalación. Los vasos de expansión se calculan según lo indicado por la norma UNE 100.155:2004.

TUBERÍA DE EXPANSIÓN

Para calcular la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se ha tenido en cuenta la siguiente expresión (UNE 100.155:2004):

D=15+1,5P≥25mm.

D = Diámetro en mm.

P = Potencia térmica de los generadores o intercambiadores en kW.

En ningún caso deberá adoptarse un diámetro menor de 25 mm.

En la tubería de expansión no podrá instalarse ningún elemento de corte entre el generador y el vaso de expansión.

## A5.3.- CHIMENEAS

Por tratarse de calderas a gas, con evacuación directa de humos a chimenea, no se necesita tratamiento de depuración de humos. Los diámetros de las chimeneas de  cada caldera vienen dados por las especificaciones que el propio fabricante indica.

Los materiales podrán ser de la marca DINAK o equivalente.

# A6.- VENTILACIONES

## A6.1.- VENTILACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60-601, será necesario dotar a la sala de calderas de una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con el un mayor equivalente al mayor de:

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación inferior = 5 x 1 x 210 x 1,05= 1.102 cm2 útiles.

Ventilación inferior = 30 x 22 x 1,05= 693 cm2 útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 2 rejillas de dimensiones 40x60 cm.

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación superior = 30 x 22 x 1,05= 693 cm2 útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 3 rejillas de dimensiones 20x30 cm.

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1 m2 superior a la centésima parte del volumen del local (66 m3) según UNE 60601.

# A7.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA

## A7.1.- GAS NATURAL

SALA DE CALDERAS

Potencia calefacción = 153.709 kcal/h

Horas día = 9      Días = 210 calefacción

Consumo=1ρ⋅PCI×P×nºhoras×nºdiasACS+P×nºhoras×nºdiasCALEF

TOTAL CONSUMO GAS NATURAL: 22.193,27 m3/año.

Las emisiones de CO2 se obtienen para gas natural según la conversión siguiente:

| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  |  | Kg de CO2 eq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas natural | 22193 | Nm3 | 10,7056 | kWh/Nm3 | 237592 | 0,2016 | Kg de CO2 eq/kWh |  | 47898 |  |

Emisión de CO2 anual = 47,898 tn CO2.

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, agosto y septiembre. El resto de meses se tomas como de uso de calefacción y ACS. Para la instalación proyectada solo se tendrán en cuenta los meses de invierno. Se obtienen los siguientes resultados:

Emisión de CO2 mensual para mes de invierno = 6,84 tn CO2.

Emisión de CO2 mensual para mes de verano = 0,00 tn CO2.

# A8.- CONCLUSIÓN

Con lo reflejado en este Anexo y en los demás documentos, se considera que la instalación objeto de Proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen oportuna.

ZARAGOZA, AGOSTO DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.