- ANEXO DE CÁLCULOS

1.-	CONDICIONES DE CÁLCULO	1

2.-	Cálculo de caudales de estancias agua fria y acs	3

3.-	CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE RED DE FLUXORES	6

4.-	SELECCIÓN GRUPO DE PRESIÓN	7

5.-	CONTADOR.	9

6.-	CONCLUSIÓN.	10

# CONDICIONES DE CÁLCULO

Para dimensionar las tuberías tanto de agua fría como de fluxores como de agua caliente se tendrán en cuenta los caudales mínimos instantáneos de los aparatos montados según lo indicado al efecto en el documento básico HS4 del C.T.E., en su apartado 2.1.3. Éstos son los siguientes:

- Agua Fría Sanitaria.

| Aparato | Caudal |
| --- | --- |
| Lavamanos | 0,05 l/s |
| Lavabo | 0,10 l/s |
| Ducha | 0,2 l/s |
| Inodoro con cisterna | 0,10 l/s |
| Inodoro con fluxor | 1,25 l/s |
| Urinarios con grifo temporizado | 0,15 l/s |
| Fregadero no doméstico | 0,30 l/s |
| Lavavajillas industrial | 0,25 l/s |
| Vertedero | 0,20 l/s |

- Agua Caliente Sanitaria.

| Aparato | Caudal |
| --- | --- |
| Lavamanos | 0,03 l/s |
| Lavabo | 0,065 l/s |
| Ducha | 0,10 l/s |
| Fregadero no doméstico | 0,20 l/s |
| Lavavajillas industrial | 0,20 l/s |

Los aparatos no acogidos por la Norma se asimilaran a estos consumos o se le dará el marcado por el fabricante.

La velocidad del agua en el interior de la tubería no debe sobrepasar 3,5 m/s para termoplásticos según indica el apartado 4.2.1 del HS4.

La aplicación del coeficiente de simultaneidad es para cada punto de la instalación motivo de estudio.

El mismo se calcula mediante varios procedimientos, estando basado como referencia en el porcentaje K (tanto por ciento, según normativa francesa), por el que debe multiplicarse el gasto total y es:

K=1n−1

donde:

n = total de grifos de la instalación.

El caudal total del conjunto de servicios viene dado por la fórmula:

Q = Qi x K

A partir de estos datos se realiza el cálculo mediante hoja de cálculo informática, obteniendo los resultados que se adjuntan, reflejados así mismo en planos.

# Cálculo de caudales de estancias agua fria y acs

| DEPENDENCIA O TRAMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza |  |  |  |
| APARATO | NÚMERO | AGUA FRÍA | ACS |
|  |  | (l/s) | (l/s) |
| Lavamanos |  | 0,05 | 0,03 |
| Lavabo |  | 0,1 |  |
| Ducha |  | 0,2 | 0,1 |
| Bañera de 1,40 o más |  | 0,3 | 0,2 |
| Bañera de menos de 1,40 |  | 0,2 | 0,15 |
| Bidé |  | 0,1 | 0,065 |
| Inodoro con cisterna |  | 0,1 |  |
| Inodoro con fluxor |  | 1,25 |  |
| Urinarios con grifo temporizado |  | 0,15 |  |
| Urinario con cisterna |  | 0,04 |  |
| Fregadero doméstico |  | 0,2 | 0,1 |
| Fregadero no doméstico |  | 0,3 | 0,2 |
| Lavavajillas doméstico |  | 0,15 | 0,1 |
| Lavavajillas industrial |  | 0,25 | 0,2 |
| Lavadero |  | 0,2 | 0,1 |
| Lavadora doméstica |  | 0,2 | 0,15 |
| Lavadora industrial (8kg) |  | 0,6 | 0,4 |
| Grifo aislado |  | 0,15 | 0,1 |
| Grifo garaje |  | 0,2 |  |
| Vertedero | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Otros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| número de grifos |  | 1 | 1 |
| Kv | mínimo 0,2 | 1,00 | 1,00 |
| Caudal | (l/s) | 0,2 | 0,2 |
| Caudal simultaneidad | (l/s) | 0,20 | 0,20 |

| DEPENDENCIA O TRAMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aseo simple lavabo e inodoro |  |  |  |
| APARATO | NÚMERO | AGUA FRÍA | ACS |
|  |  | (l/s) | (l/s) |
| Lavamanos |  | 0,05 | 0,03 |
| Lavabo | 1 | 0,1 |  |
| Ducha |  | 0,2 | 0,1 |
| Bañera de 1,40 o más |  | 0,3 | 0,2 |
| Bañera de menos de 1,40 |  | 0,2 | 0,15 |
| Bidé |  | 0,1 | 0,065 |
| Inodoro con cisterna | 1 | 0,1 |  |
| Inodoro con fluxor |  | 1,25 |  |
| Urinarios con grifo temporizado |  | 0,15 |  |
| Urinario con cisterna |  | 0,04 |  |
| Fregadero doméstico |  | 0,2 | 0,1 |
| Fregadero no doméstico |  | 0,3 | 0,2 |
| Lavavajillas doméstico |  | 0,15 | 0,1 |
| Lavavajillas industrial |  | 0,25 | 0,2 |
| Lavadero |  | 0,2 | 0,1 |
| Lavadora doméstica |  | 0,2 | 0,15 |
| Lavadora industrial (8kg) |  | 0,6 | 0,4 |
| Grifo aislado |  | 0,15 | 0,1 |
| Grifo garaje |  | 0,2 |  |
| Vertedero |  | 0,2 |  |
| Otros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| número de grifos |  | 2 | 0 |
| Kv | mínimo 0,2 | 1,00 | 0,00 |
| Caudal | (l/s) | 0,2 | 0 |
| Caudal simultaneidad | (l/s) | 0,20 | 0,00 |

| DEPENDENCIA O TRAMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vestuario femenino y masculino |  |  |  |
| APARATO | NÚMERO | AGUA FRÍA | ACS |
|  |  | (l/s) | (l/s) |
| Lavamanos |  | 0,05 | 0,03 |
| Lavabo | 1 | 0,1 |  |
| Ducha | 1 | 0,2 | 0,1 |
| Bañera de 1,40 o más |  | 0,3 | 0,2 |
| Bañera de menos de 1,40 |  | 0,2 | 0,15 |
| Bidé |  | 0,1 | 0,065 |
| Inodoro con cisterna | 1 | 0,1 |  |
| Inodoro con fluxor |  | 1,25 |  |
| Urinarios con grifo temporizado |  | 0,15 |  |
| Urinario con cisterna |  | 0,04 |  |
| Fregadero doméstico |  | 0,2 | 0,1 |
| Fregadero no doméstico |  | 0,3 | 0,2 |
| Lavavajillas doméstico |  | 0,15 | 0,1 |
| Lavavajillas industrial |  | 0,25 | 0,2 |
| Lavadero |  | 0,2 | 0,1 |
| Lavadora doméstica |  | 0,2 | 0,15 |
| Lavadora industrial (8kg) |  | 0,6 | 0,4 |
| Grifo aislado |  | 0,15 | 0,1 |
| Grifo garaje |  | 0,2 |  |
| Vertedero |  | 0,2 |  |
| Otros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| número de grifos |  | 3 | 1 |
| Kv | mínimo 0,2 | 0,71 | 1,00 |
| Caudal | (l/s) | 0,4 | 0,1 |
| Caudal simultaneidad | (l/s) | 0,28 | 0,10 |

# CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE RED DE fluxores

# SELECCIÓN GRUPO DE PRESIÓN

Se selecciona el grupo de presión en función del caudal y la presión requerida en la instalación, con el siguiente punto de trabajo:

# CONTADOR.

Dadas las características de la instalación y considerando la existencia de depósito acumulador, se instalarán contadores que cumplan la normativa, de las características que marque la Compañía Suministradora.

# CONCLUSIÓN.

Con lo reflejado en esta Anexo y en los demás documentos de este Anejo, se considera que la instalación objeto de Anejo ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, AGOSTO DE 2.019 EL INGENIERO INDUSTRIAL PILAR PECO YESTE COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.