- Índice Memoria

1.-	GENERALIDADES	1

1.1.-	OBJETO	1

1.2.-	PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO	1

1.3.-	NORMATIVA A APLICAR	2

2.-	CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO	3

2.1.-	CARACTERÍSTICAS DEL GAS A UTILIZAR Y SU DISTRIBUCIÓN	3

2.2.-	CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN	3

3.-	CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO	4

3.1.-	SITUACIÓN Y ZONA CLIMÁTICA.	4

3.2.-	DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO	4

3.3.-	RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN	4

4.-	DATOS INICIALES PARA EL CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN	5

4.1.-	SUMINISTRO.	5

4.2.-	PREVISIONES DE CONSUMO.	5

4.3.-	ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA	6

5.-	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	7

6.-	CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN	8

6.1.-	TIPO DE CONTADORES	8

6.2.-	REGULADOR ESTABILIZADOR	8

6.3.-	DIMENSIONES Y MATERIALES	8

6.4.-	INSTALACIÓN INTERIOR	10

6.5.-	VENTILACIONES	10

6.5.1.-	EN SALA DE CALDERAS	10

6.5.2.-	OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	11

7.-	CONCLUSIÓN	12

- Índice Anexo De Cálculo.

A.1.-	GENERALIDADES	1

A.1.1.-	MÉTODO DE CÁLCULO	1

A.1.2.-	CONDICIONES DE CÁLCULO	1

A.2.-	CÁLCULO DE TUBERÍAS.	2

A.3.-	CÁLCULO DE VAINAS	¡Error! Marcador no definido.

A.4.-	VENTILACIONES	3

A.4.1.-	EN SALA DE CALDERAS	3

A.5.-	CONCLUSIONES	4

# GENERALIDADES

## OBJETO

Constituye el objeto del presente proyecto la justificación de los materiales y dimensiones a emplear en la instalación de gas de sala de calderas de un Edificio destinado a Instituto de educación secundaria en María de Huerva (Zaragoza). Se verificará el cumplimiento de la Normativa vigente en forma de Documento Técnico para que adjunto a las solicitudes de la entidad Peticionaria a la Delegación de Industria se obtengan las oportunas autorizaciones.

## PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO

Se redacta el presente proyecto a petición de:

| Titular | GOBIERNO DE ARAGÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO |
| --- | --- |
| C.I.F. | S5011001D |

Para un instituto de educación secundaria ubicado en:

| SITUACIÓN: | Calle Río Jalón de María de Huerva (ZARAGOZA) |
| --- | --- |

## NORMATIVA A APLICAR

Serán aplicables, tanto en el desarrollo de este Proyecto como en la ejecución, todas aquellas normas y reglamentos de vigencia actual en España para este tipo de instalaciones, y de una forma especial las siguientes:

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Normas sobre instalaciones de la Empresa distribuidora.

Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio, que aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Código Técnico de la Edificación.

También se han considerado algunas recomendaciones de las Normas UNE, que afectan a este tipo de instalaciones.

Normas tecnológicas del Ministerio de la vivienda sobre instalaciones de gas ciudad, gas natural, calderas, ventilación y evacuación de humos.

# CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

## CARACTERÍSTICAS DEL GAS A UTILIZAR Y SU DISTRIBUCIÓN

Se utilizará como fuente de energía el combustible “Gas Natural”. Solicitadas a la Compañía Distribuidora, las condiciones de suministro, estas resultan ser:

| Familia | SEGUNDA |
| --- | --- |
| Toxicidad | Nula |
| Poder calorífico inferior (PCI) | 9500 kcal/m3 N. |
| Densidad relativa al aire (S) | 0,57:0,65 |
| Indice de Wobbe (PCS) | 10.500 – 12800 |
| Grado de humedad | Seco |
| Presión de distribución en red urbana | Media presión B |

## CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN

| Presión en la red de distribución | MPB |
| --- | --- |
| Presión en instalaciones interiores | Baja 500 mm.c.d.a. |
| Presión en consumos | Baja 220 mmc.d.a. |

Las hipótesis de cálculo se reflejan en cada caso, en los apartados correspondientes.

# CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

## SITUACIÓN Y ZONA CLIMÁTICA.

A efectos del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, el edificio objeto de la presente Memoria se encuentra situado en las siguientes zonas climáticas:

- Capital de provincia: Zaragoza

Zona climática D3 según apéndice D. Zonas Climáticas del HE-1 Ahorro de Energía.

## DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Puede verse en la memoria de arquitectura.

## RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN

El edificio en cuestión, está destinado a instituto de educación secundaria con sala de calderas como consumos de gas. Su utilización consistirá en uso para calefacción y consumo durante los meses de invierno.

# DATOS INICIALES PARA EL CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN

## SUMINISTRO.

Conforme lo acordado con la Empresa Suministradora Gas Aragón, se utiliza como fuente de energía gas natural, con las propiedades y características especificadas por la Compañía Suministradora, que se han reflejado en apartados anteriores de esta Memoria, con suministro por la Calle indicada en planos.

## PREVISIONES DE CONSUMO.

Como se ha citado anteriormente el consumo de gas en el Edificio se centra en la sala de calderas.

Aunque no es objeto de este Proyecto establecer condiciones sobre la instalación de sala de calderas, es necesario de cara a estimar un consumo, conocer o determinar ciertas características al respecto para poder realizar unos cálculos basados en la realidad. En el caso que nos ocupa, está previsto dotar de suministro de Gas Natural a una caldera, de 210 kW, que estará situada en la planta cubierta del edificio.

Con estos datos el consumo previsto para la sala de calderas es de 438.600 kcal/h:

| nº | Dependencia | Maquinaria | Ud | Potencia |  | Sub – Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kcal/h |  | kcal/h |
| PLANTA CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sala de calderas | Caldera MGK2-210 | 1 | 180.600 |  | 180.600 |
| TOTAL POTENCIA INSTALADA EN LA SALA DE CALDERAS |  |  |  |  | 180.600 kcal/h |  |

El consumo total de gas del Edificio es:

| ZONA |  | POTENCIA | CONSUMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Edificio |  | 180.600 kcal/h | 19,01 m3/h |
| CONSUMO TOTAL |  |  | 19,01 m3/h |

## ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Dados los consumos anteriores, se instalará un contador general para todo el edificio

- CONTADOR SALA DE CALDERAS: la suma de los consumos de los diferentes equipos de sala de calderas da como resultado un consumo total de gas de 19,01 m3/h. Para este consumo el contador que le corresponde es un G-25, siendo el caudal máximo de funcionamiento del contador de 40 m3/h.

# DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Desde la red general urbana de distribución de gas partirá la acometida, de forma enterrada, hasta llegar al límite de la propiedad del edificio según se indica en planos, donde se situará la llave de acometida en arqueta destinada a tal fin.

De este punto y a través de la brida de conexión partirá la acometida interior hasta valla de cerramiento de parcela donde se instalará un armario de regulación A-50 de MPB de 50 m3/h. El contador realizará la medida a una presión de 500 mm.c.a.

Desde este armario partirá una tubería de PE enterrada hasta alcanzar el edificio de desde esta y a través de fitting de transición partirá una tubería de acero que alimentará la sala de calderas. En el exterior de la sala de calderas se intalará el armario de la electroválvula, ubicado según planos. Desde este armario partirá la derivación hasta la sala de calderas que se realizará con tubería de acero negro.

En el exterior de la sala de calderas se dispondrá de electroválvula de que se accionará a través del sistema de detección y corte previsto en el local, permitirá cortar el suministro de gas al interior del edificio en caso de detección de gas.

Se describen a continuación los diferentes recorridos y características de cada conducción:

Para suministro a SALA DE CALDERAS se dispone de una tubería de 1 1/4” con vaina de 2” que entrará a la sala de caldera y que entrará al edificio mediante el correspondiente pasamuros y que derivará para alimentar a cada caldera con tubería de 1 1/4”. En la entrada al local se colocará llave de corte.

Previo a cada uno de los aparatos de consumo se dispondrá de una llave de corte. Las llaves se montarán en lugar y altura donde no sean tapadas ni obstaculizadas por ningún mueble o similar, de tal forma que estén de una forma accesible para cortar el suministro de gas.

En la sala de calderas se dispondrá de detectores de gas y detectores de incendios.

# CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

## TIPO DE CONTADORES

De acuerdo con las previsiones de consumo de sala de calderas se instalará un contador tipo G-25 para control de consumo, convenientemente homologado por el Ministerio de Industria y Energía.

## REGULADOR ESTABILIZADOR

Para cada acometida se instalará un armario de regulación A-50 MPB/BP homologado por la compañía distribuidora.

Los armarios se instalarán armarios empotrados en fachada límite de la propiedad, según se especifica en el documento de planos.

El total de los aparatos de regulación, llaves de corte, tomas de presión etc., que junto con el armario en sí constituyen una unidad operativa, estarán fabricados por empresas acreditadas que habrán de extender el oportuno certificado de homologación, funcionamiento y cumplimiento de la Norma anteriormente citada.

Los armarios serán de tipo homologado y en todo momento cumplirán lo establecido por la Compañía Suministradora y con las normas vigentes.

## DIMENSIONES Y MATERIALES

El cálculo de diámetros de los conductores a instalar se ha realizado con la fórmula de RENOUARD para Media y Baja presión y Gas Natural, para determinar en primer lugar los caudales y en segundo, los diámetros correspondientes. Los diámetros para cada tramo se reflejan en Planos y en el Anexo de Cálculos Justificativos, por tramos que se corresponden con los esquemas de instalación del Documentos Planos.

Las uniones entre conductos y entre estos y accesorios, se realizarán de acuerdo con los materiales en contacto, de modo que quede garantizada en cualquier caso, una total estanqueidad. Cualquier tipo de unión ha de estar autorizada por la reglamentación vigente.

En todo caso, se recomienda siempre que sea posible, el tipo de soldadura longitudinal.

En cuanto a vainas, de obligada instalación en los casos en que las tuberías de distribución atraviesen cámaras, locales cerrados, huecos no ventilados en general, o cielos rasos, serán continuas y ventiladas por ambos extremos, no pudiendo contener en su recorrido dispositivos de cierre, derivaciones o uniones que no sean soldadas. Las dimensiones de las vainas se determinan en el Anexo a la Memoria “Cálculos Justificativos”. Una vez terminada la instalación se realizará una prueba  de estanqueidad de las mismas.

La arqueta de acometida será de las dimensiones que indique la Cía Suministradora. Estará equipada con tapa normalizada por la Compañía Suministradora. En su interior se alojará la llave de acometida que deberá estar homologada por el Ministerio de Industria.

En cuanto al tramo de acometida enterrada, cumplirá lo especificado al efecto por la Compañía suministradora.

## INSTALACIÓN INTERIOR

Como se ha reflejado anteriormente, el inmueble dispondrá de aparatos receptores en sala de calderas, con un consumo total de gas aproximado de 19,01 m3/h.

Los correspondientes esquemas con las dimensiones y trazados de las diversas tuberías pueden observarse en el documento “planos”. En los casos en que atraviesen muros de fachadas, se dispondrán los correspondientes pasamuros del tipo normalizado por la Cía Suministradora.

## VENTILACIONES

En cuanto a evacuación de gases quemados, la caldera dispondrá de chimenea adecuada.

Los armarios de regulación dispondrán de ventilación inferior y ventilación superior, mediante orificios de 40 mm. de diámetro o sección equivalente, tanto para ventilación superior como para ventilación inferior.

### EN SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60-601, será necesario dotar a la sala de calderas de una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con el un mayor equivalente al mayor de:

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación inferior = 5 x 1 x 210 x 1,05= 1.102 cm2 útiles.

Ventilación inferior = 30 x 22 x 1,05= 693 cm2 útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 2 rejillas de dimensiones 40x60 cm.

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación superior = 30 x 22 x 1,05= 693 cm2 útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 3 rejillas de dimensiones 20x30 cm.

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1 m2 superior a la centésima parte del volumen del local (66 m3) según UNE 60601.

### OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

- EN SALA DE CALDERAS

Se dispondrá de un sistema de detección de fugas, mediante detectores colocados cada 25 m2 de superficie de la sala de calderas, que accionará un sistema automático de corte de gas que impida el paso de gas en caso de presencia de gas sin quemar. El corte se producirá antes de que se alcance en el interior del recinto el 50 por 100 del límite inferior de explosividad.  El sistema de corte consistirá en una válvula de corte automática del tipo todo o nada ubicada en la entrada de la conducción de gas al edificio. La válvula de corte será del tipo normalmente cerrada y la reposición del suministro será manual.

En nuestro caso siendo la superficie de la sala de calderas de 22,00 m2 se colocarán 2 detectores en el techo según se indica en planos.

# CONCLUSIÓN

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demás documentos de este proyecto, se estima que la instalación de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no obstante, el técnico suscribiente se pone a disposición de los Organismos Competentes para cualquier ampliación, aclaración y/o modificación que estimen conveniente.

ZARAGOZA, AGOSTO DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.

- GENERALIDADES

  - MÉTODO DE CÁLCULO

La determinación de caudales y diámetros de conductos se realiza según lo indicado en el B.O.E. de 6 de Enero de 1986, y la fórmula de Renouard para Media y Baja presión, considerando una pérdida admisible hasta la válvula reguladora 500/220 más desfavorable de 100 mm.c.d.a.

Para el Cálculo de tuberías se utiliza programa de cálculo de elaboración propia, para uso propio y que se basa en la fórmula de Renouard para bajas presiones, dando a sus parámetros los valores siguientes:

- Pérdida máxima admisible en instalación interior desde reguladores individuales de aparato 20 mm.c.d.a. desde regulador hasta consumos.

  - CONDICIONES DE CÁLCULO

Suministro a finca:

-Gas natural a Media Presión B. PCI = 9.500 kcal/m3N.

Suministro a calderas:

-Baja Presión (500 y 220 mm.c.d.a.).

-Tipo de contador G-25.

-Armario de regulación adecuado MPB-BP previo a contador.

- CÁLCULO DE TUBERÍAS.

Se adjuntan a continuación hoja de cálculo de tuberías obtenidas por el método anteriormente citado:

- VENTILACIONES

  - EN SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60-601, será necesario dotar a la sala de calderas de una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con el un mayor equivalente al mayor de:

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación inferior = 5 x 1 x 210 x 1,05= 1.102 cm2 útiles.

Ventilación inferior = 30 x 22 x 1,05= 693 cm2 útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 2 rejillas de dimensiones 40x60 cm.

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)

Ventilación superior = 30 x 22 x 1,05= 693 cm2 útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 3 rejillas de dimensiones 20x30 cm.

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1 m2 superior a la centésima parte del volumen del local (66 m3) según UNE 60601.

- CONCLUSIONES

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demás documentos de este Anexo, se estima que la instalación de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no obstante, el técnico suscribiente se pone a disposición de los Organismos Competentes para cualquier ampliación, aclaración y/o modificación que estimen conveniente.

ZARAGOZA, AGOSTO DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.