PROYECTO DE EJECUCIÓN TRANSFORMACIÓN DE CEIP VAL DE ATALAYA EN CPI (12 UNIDADES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA)

CALLA RIO JALÓN – Maria de Huerva. Zaragoza

Ahorro energía (DB-HE) y Certificación energética

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

1.	HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO	3

1.1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	3

2.	HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA	3

2.1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	3

2.2.	CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA EDIFICIO OTROS USOS	4

2.2.1.	CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA	4

2.2.2.	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EDIFICIO DE OTROS USOS	4

2.2.3.	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA RIESGO POR CONDENSACIÓN	5

2.3.	CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA	6

2.4.	DOCUMENTACION ANEXA JUSTIFICATIVA	8

2.4.1.	RESULTADOS CUANTIFICACIÓN DE ENERGIA	8

2.4.2.	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS	9

2.4.3.	VENTANAS	13

2.4.4.	JUSTIFICACIÓN CONDENSACIÓN INTERSTICIAL	14

2.4.5.	CALCULO TOTAL PUENTES TÉRMICOS	16

2.4.6.	JUSTIFICACIÓN VALOR PUENTES TÉRMICOS	17

2.5.	ANEXO DOCUMENTACIÓN GENERADA VERIFICACIÓN HULC	25

# HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Según la norma CTE_DB_HE Sección 0, el Ámbito de aplicación de la sección HE0 es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

CUMPLE

# HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Según la norma CTE_DB_HE Sección 0, el Ámbito de aplicación de la sección HE0 es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes

## CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA EDIFICIO OTROS USOS

### CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA

- La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto.

- Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

- Al ser un edificio de tipología terciario, no existirán un valores de limitación por descompensación en las soluciones constructivas

### CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EDIFICIO DE OTROS USOS

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la tabla 2.2.

El valor de la demanda de energía debes ser menor a un 25 % de energia del edificio de referencia, lo que significa que deber ser menor a 42.92 Kwh/m2 año y al ser de 39.00 Kwh/m2 cumple la norma.

CUMPLE

CUMPLE

### CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA RIESGO POR CONDENSACIÓN

Se ha realizado el cálculo de las condensaciones intersticiales de los elementos de fachada y cubierta NO PRODUCIÉNDOSE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Se ha comprobado en los puentes térmicos la existencia de condensación superficial. NO PRODUCIÉNDOSE CONDENSACIONES SUPERFICIALES  (Documentacion anexa al documento)

## CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

## DOCUMENTACION ANEXA JUSTIFICATIVA

### RESULTADOS CUANTIFICACIÓN DE ENERGIA

### ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CUBIERTA CHAPA

CUBIERTA GRAVA

FACHADA CARAVISTA

FACHADA CHAPA

FACHADA TORREÓN

FORJADO EXPUESTO

SOLERA

### VENTANAS

Se ha considerado una ventana con rotura de puente térmico de perfilería metálica:

- Modelo:  Cortizo MILENIUM

- uhm= 2,50 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

- Modelo:  Cortizo COR70

- uhm= 2,20 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

Se ha considerado el siguiente vidrio:

- TIPO Vidrio bajo emisivo con argón= 1,3 w/m² y ganancia solar 0.4

### JUSTIFICACIÓN CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

#### FACHADA CARAVISTA

ES NECESARIO FRENO DE VAPOR (PAPEL KRAFT) (PARA EVITAR PERFORACIONES POR LA INSTALACIÓN SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN EN LA SEGUNDA CAPA TAL Y COMO INDICA EL ESQUEMA

#### FACHADA CHAPA

ES NECESARIO FRENO DE VAPOR (PAPEL KRAFT) (PARA EVITAR PERFORACIONES POR LA INSTALACIÓN SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN EN LA SEGUNDA CAPA TAL Y COMO INDICA EL ESQUEMA

### CALCULO TOTAL PUENTES TÉRMICOS

| RESUMEN PUENTES TÉRMICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 52.36 m | 0.118 W/mk | 6.19 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 11.85 m | 0.118 W/mk | 1.40 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 13.88 m | 0.118 W/mk | 1.64 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 5.79 m | 0.118 W/mk | 0.68 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 16.57 m | 0.118 W/mk | 1.96 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 21.89 m | 0.118 W/mk | 2.59 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 17.64 m | 0.118 W/mk | 2.09 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 10.34 m | 0.118 W/mk | 1.22 W/k |  |
| NIVEL SUELO PB | PT01 | 5.08 m | 0.118 W/mk | 0.60 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT03 | 52.36 m | 0.604 W/mk | 31.62 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT03 | 11.85 m | 0.604 W/mk | 7.16 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT02 | 13.88 m | 0.186 W/mk | 2.58 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT02 | 5.79 m | 0.186 W/mk | 1.08 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT03 | 16.57 m | 0.604 W/mk | 10.01 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT02 | 21.89 m | 0.186 W/mk | 4.07 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT02 | 17.64 m | 0.186 W/mk | 3.28 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT02 | 10.34 m | 0.186 W/mk | 1.92 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT02 | 5.08 m | 0.186 W/mk | 0.94 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT06 | 25.67 m | 0.277 W/mk | 7.10 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT06 | 52.64 m | 0.277 W/mk | 14.56 W/k |  |
| NIVEL TECHO PB | PT06 | 8.00 m | 0.277 W/mk | 2.21 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 69.05 m | 0.269 W/mk | 18.60 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 27.43 m | 0.269 W/mk | 7.39 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 2.50 m | 0.269 W/mk | 0.67 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 9.67 m | 0.269 W/mk | 2.60 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 9.67 m | 0.269 W/mk | 2.60 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 57.10 m | 0.269 W/mk | 15.38 W/k |  |
| TECHO P1 | PT04 | 17.64 m | 0.269 W/mk | 4.75 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 69.05 m | 0.444 W/mk | 30.65 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 27.43 m | 0.444 W/mk | 12.18 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 2.50 m | 0.444 W/mk | 1.11 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 9.67 m | 0.444 W/mk | 4.29 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 9.67 m | 0.444 W/mk | 4.29 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 57.10 m | 0.444 W/mk | 25.35 W/k |  |
| TECHO P2 | PT05 | 17.64 m | 0.444 W/mk | 7.83 W/k |  |
| PILARES PB | PT07 | 56.25 | 0.413 W/mk | 23.25 W/k |  |
| PILARES P1 | PT08 | 135 | 0.098 W/mk | 13.28 W/k |  |
| PILARES P2 | PT08 | 142.2 | 0.098 W/mk | 13.99 W/k | 293.13 W/k |

### JUSTIFICACIÓN VALOR PUENTES TÉRMICOS

Se verifica el valor del puente térmico real del edificio y la justificación de la no existencia de condensación superficial

## ANEXO DOCUMENTACIÓN GENERADA VERIFICACIÓN HULC

##### VERIFICACIÓN HE0 Y HE1

##### CERTIFICACIÓN