- ÍNDICE GENERAL

I .-	MEMORIA DESCRIPTIVA

- ÍNDICE DE MEMORIA.

1.-	Generalidades.	1

1.1.-	Introducción.	1

1.2.-	Objeto.	1

2.-	TELECOMUNICACIONES.	2

2.1.-	INSTALACION TELECOMUNICACIONES VOZ DATOS	2

2.2.-	INSTALACION SEGURIDAD	4

2.3.-	INSTALACIoN de megafonía	6

2.4.-	aula DIGITAL	6

2.5.-	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GOBIERNO DE ARAGÓN	9

3.-	Conclusión.	21

# Generalidades.

## Introducción.

Se redacta el presente Anejo a petición de:

| TITULAR | GOBIERNO DE ARAGÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO |
| --- | --- |
| C.I.F. | S5011001D |

## Objeto.

Constituye el objeto del presente Anejo, la descripción de las diferentes instalaciones afines, a petición del GOBIERNO DE ARAGÓN, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, para la ampliación de un edificio destinado a COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

# TELECOMUNICACIONES.

El centro dispondrá de:

- Instalación de voz/datos.

- Instalación de seguridad.

- Instalación de megafonía.

- Instalación aula digital.

## INSTALACION TELECOMUNICACIONES VOZ DATOS

CONEXIÓN

La instalación de voz datos se realizará desde nuevo rack y se alimentará desde el rack existente en el centro actual.

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El sistema de cableado estructurado que se va a implantar es homologado con cableado tipo UTP categoría 6 o superior que soporta velocidades de transmisión de Gigabit. Su distribución se realizará por bandejas tipo rejiband por falsos techos de pasillos y acometerán a cada toma bajo tubo de PVC corrugado por falsos techos y empotrados por pared.

La Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o similar será fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de tierras y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

El tubo será flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.

RACKS

Se instalará un rack para la nueva edificación que dará suministro a las tomas. El tamaño del rack será de 37U.

El rack se conectará al principal existente mediante fibra óptica.

El rack dispondrá de la electrónica de red necesaria: switches, paneles de parcheo, pasahilos y latiguillos, así como los componentes de parte eléctrica necesarios.

Los switches dispondrán de los módulos SFP+ que permitirán las conexiones a 10 Gigabit entre ellos.

TOMAS

Las tomas proyectadas se indican en la siguiente tabla.

RACK

| ESTANCIA | UDS | PUESTO DE TRABAJO | AUDIOVISUAL | WIFI | TOMA SENCILLA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA |  |  |  |  |  |  |
| Aula | 4 |  | 1 |  |  | 8 |
| AMPA+alumnos | 1 | 2 |  |  |  | 4 |
| Aula taller | 1 |  | 2 |  |  | 4 |
| Almacén | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| WIFI | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
| PLANTA PRIMERA |  |  |  |  |  |  |
| Aula polivalente | 4 |  | 1 |  |  | 8 |
| Aula musica | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Aula pequeño grupo | 3 |  | 1 |  |  | 6 |
| Tutoria | 1 | 2 |  |  |  | 4 |
| Tutoria | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| WIFI | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
| PLANTA SEGUNDA |  |  |  |  |  |  |
| Aula polivalente | 4 |  | 1 |  |  | 8 |
| Aula plastica | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Tutoria | 1 | 2 |  |  |  | 4 |
| Tutoria | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| Aula pequeño grupo | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Informática | 1 |  | 1 |  | 30 | 32 |
| WIFI | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 97 |

## INSTALACION SEGURIDAD

Se dispondrá de una nueva centralita de intrusión que conectará con la actual.

Sistema de detección de intrusión:

Su objetivo es dar la notificación de alarma por intrusión. El sistema estará compuesto de centralita, detectores volumétricos, módulos de direccionamiento y cableado.

La centralita de detección será Bidireccional Premier 8168 o equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local con módulo PC-Com. Módulo de transmisión a CRA por RTC o RDSI.

El teclado será LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualización del estado de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Cumple EN50131-3.

El transmisor será Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja de plástico, soporte metálico y antena incorporada con base magnética.

Proporciona:

• Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.

• Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones Contact ID de la central y las envía por GPRS).

• Envío de SMSs y llamadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entradas de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningún módulo adicional).

La sirena interior será de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm.

La sirena exterior será Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exterior electrónica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida batería de niquel 2. 2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.

Dispondrá de batería y fuente de alimentación.

Los detectores volumétricos digital serán de doble tecnología, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWisw TM (Tecnología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables.

El cableado se realizará en bandeja y bajo tubo de PVC corrugado fuera de ella. El cable será tipo manguera de 6 x 1 mm2.

El esquema de conexión se muestra en la figura siguiente.

## INSTALACIoN de megafonía

Se proyecta la instalación de megafonía interior de comunicación con pasillo y aulas.

## aula DIGITAL

Audiovisuales

Se adecuarán digitalmente las aulas con el objetivo de que en el futuro se pueda instalar en ellas una pantalla táctil y un proyector. La instalación que se deberá realizar en la obra se describe en el anejo adjunto de especificaciones técnicas del gobierno de Aragón.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GOBIERNO DE ARAGÓN

El instalador que ejecute la obra estará inscrito en las categorías B y F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Se incluyen a continuación las especificaciones técnicas de las infraestructuras TIC en los centros educativos de la comunidad autónoma de Aragón.

# Conclusión.

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos de este Anejo, se considera que la instalación objeto de Anejo ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, SEPTIEMBRE DE 2.019 EL INGENIERO INDUSTRIAL PILAR PECO YESTE COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.