- INDICE DE LA MEMORIA

1. – CONSIDERACIONES GENERALES	1

1.1. – OBJETO	1

1.2. – TITULAR	1

1.3. – ALCANCE DEL PROYECTO	1

1.4. – NORMATIVA VIGENTE	2

2. – CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DEL ENTORNO	3

2.1. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO	3

3. – PREVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN	4

3.1. – HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO	4

3.2. – VENTILACIONES	4

4. – PARÁMETROS DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	10

4.1. – CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS: COEFICIENTES U	10

5. – CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO	11

6. – CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO	12

7. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO	13

7.1. – MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN	13

7.2. – MÉTODO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE A.C.S.	13

8. – SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS	14

8.1. – CRITERIOS DE SELECCIÓN	14

8.2. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN	14

Descripción general de la instalación	14

Dimensiones y Materiales	14

Sistemas Utilizados para el Ahorro de Energía	15

8.3. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN DE A.C.S. NECESIDADES DE CONSUMO	16

Descripción general de la instalación	16

Prescripciones de carácter general	16

Dimensiones y materiales	16

9. – REDES DE TUBERÍAS	18

9.1. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS	18

9.2. – SELECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	18

9.3. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS	19

10. – DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	20

10.1. – EQUIPOS GENERADORES DE CALOR	20

Justificación de Cargas. Criterios de Parcialización	20

11. – RADIADORES	21

12. – INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	22

13. – SISTEMAS AUXILIARES ELÉCTRICOS	23

14. – REGULACIÓN	24

14.1. – CALEFACCIÓN	24

15. – CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	25

15.1. – TERMINOLOGÍA	25

15.2. – EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE	25

15.3. – EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	26

15.4. – EXIGENCIA DE SEGURIDAD	26

15.5. – Cumplimiento DB-HR Protección Frente Al Ruido.	27

15.6. – Caracterización Y Cuantificación De Las Exigencias Al Ruido Y Vibraciones De Las Instalaciones	27

15.7. – Diseño Y Dimensionado	31

15.8. – Productos De Construcción	31

15.9. – Construcción	31

16. – VERIFICACIONES Y PRUEBAS	33

17. – MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	35

18. – CONCLUSIÓN	42

# CONSIDERACIONES GENERALES

## OBJETO

Constituye el objeto del presente Proyecto, la descripción y justificación de instalaciones de calefacción, para un edificio, destinado para COLEGIO DE PRIMARIA procediendo al diseño de la instalación a ejecutar, las condiciones de cálculo, los cálculos justificativos necesarios, los materiales empleados y todas las medidas adoptadas para obtener un rendimiento óptimo de la instalación, cumpliendo en todo momento con la Reglamentación Vigente, con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía.

## TITULAR

Se redacta el presente Proyecto a petición de:

| Titular | GOBIERNO DE ARAGÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO |
| --- | --- |
| C.I.F. | S5011001D |

## ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de este Proyecto se refiere exclusivamente a las instalaciones específicas de calefacción, sin incluir justificaciones relativas a instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo.

Se trata en el presente documento proyectar las instalaciones de calefacción correspondientes al edificio de primaria.

## NORMATIVA VIGENTE

En la realización de este Proyecto y en la ejecución de la instalación se ha procurado y procurará el cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos y Normativas vigentes en España para este tipo de instalaciones y especialmente en:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y posteriores modificaciones.

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinado artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para baja Tensión.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo.

- Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ordenanza municipal de Zaragoza. Ordenanza ecoeficiencia energética y energías renovables.

# CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DEL ENTORNO

## DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El edificio se destinará a Colegio Público de Educación Primaria y estará ubicado en la Avda. de la policía local S/n de Zaragoza.

Consta de una única edificación de baja más dos plantas.

# PREVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

## HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO

El régimen de uso previsto es de calefacción en los meses de invierno.

## VENTILACIONES

Se ha diseñado una instalación de ventilación teniendo en cuenta los caudales mínimos de ventilación según RITE en su punto IT 1.1.4.2.3.

La instalación se conectará al equipo de renovación de aire previsto en la primera fase

En función del uso del local se selecciona una categoría de calidad de aire interior (IDA).

Para aulas y despachos se ha seleccionado categoría IDA2.

Para el caso de la ventilación requerida para los niños, se toma el valor de 16,704 m3/h para niños de 6, 7 y 8 años, el valor de 20,556 m3/h para niños de 9 y 10 años y el valor de 27 m3/h para niños de 11 y 12 años. Estos valores se obtienen según se indica en el apartado de justificación de caudal de renovación para el caso de niños.

El caudal de ventilación de cada dependencia puede verse en las tablas siguientes. Los caudales de ventilación se indican a continuación:

CLIMATIZADOR CL-01

| ESTANCIA | NIÑOS | VENT NIÑO | ADULTOS | IDA | VENTILACIÓN | CAUDAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AULA 6 -7-8años | 25 | 16,70 | 1 | 2 | 45 | 462,6 |
| AULA 6 -7-8años | 25 | 16,70 | 1 | 2 | 45 | 462,6 |
| AULA 6 -7-8años | 25 | 16,70 | 1 | 2 | 45 | 462,6 |
| AULA 6 -7-8años | 25 | 16,70 | 1 | 2 | 45 | 462,6 |
| AULA 6 -7-8años | 25 | 16,70 | 1 | 2 | 45 | 462,6 |
| AULA 9-10 años | 25 | 20,56 | 1 | 2 | 45 | 558,9 |
| AULA 9-10 años | 25 | 20,56 | 1 | 2 | 45 | 558,9 |
| AULA 9-10 años | 25 | 20,56 | 1 | 2 | 45 | 558,9 |
| AULA 9-10 años | 25 | 20,56 | 1 | 2 | 45 | 558,9 |
| AULA 11-12 años | 25 | 27,00 | 1 | 2 | 45 | 720 |
| AULA 11-12 años | 25 | 27,00 | 1 | 2 | 45 | 720 |
| AULA 11-12 años | 25 | 27,00 | 1 | 2 | 45 | 720 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 6710 |

APLICACIÓN DE SIMULTANEIDADES:

En el edificio todas las estancias disponen de sonda de calidad de aire y compuerta de regulación. De este modo se permite el ahorro de energía y el cierre de la ventilación de las estancias donde la calidad de aire sea adecuada.

En las dependencias existe una simultaneidad de uso, nunca estarán todas las aulas llenas en un mismo momento, y por lo tanto existe una simultaneidad en el caudal de ventilación.

Por lo tanto podrá considerarse que la ocupación, y por tanto el caudal de aire del climatizador, no será la suma de todas las ocupaciones.

En cada una de las fases se considera la ocupación máxima y al conectar las dos fases al mismo equipo se considera un coeficiente de simultaneidad entre las dos fases del 50 % del caudal máximo del equipo, por lo que se realizará la programación necesaria en el sistema de gestión para ventilar ambas zonas en horarios alternos.

JUSTIFICACIÓN VALOR DE CAUDALES DE VENTILACIÓN PARA NIÑOS

Para el dimensionado de la instalación de la ventilación se han tomado los criterios recogidos en el RITE, basados en la UNE-EN 13779:2008.

Las estancias correspondientes al ajuste de caudales son las aulas de enseñanza y clasificadas como IDA2 según el reglamento y la UNE-EN 13779.

Para este caso se aplicará el método indirecto de caudal de aire por persona, recogido en el RITE. Si bien el reglamento indica valores de caudales de aire exterior para cada nivel de calidad de aire interior, hace referencia a la UNE-EN 13779 para aquellas situaciones diferentes a la actividad metabólica de 1,2 met.

En este caso se realiza una corrección de esos caudales a través del índice de actividad metabólica de cada estancia.La corrección se basará en dos factores:

- índice de actividad metabólico, como cantidad de energía consumida y, por tanto, CO2 generado por el individuo

- la tasa de actividad, según lo recogido en la tabla 25 de la UNE-EN 13799:2008

La primera corrección tiene que ver con la edad de los ocupantes de las salas y su actividad metabólica y producción de CO2. Esta estará asociada a su peso. Por lo tanto, acudiendo a tablas de pesos según edades y tomando el percentil 50, se puede establecer una correlación entre edades y pesos.

Por otro lado, según lo recogido en la ISO 8996:2004 y la NTP 323 del INSHT, se puede hacer una equivalencia entre el peso de individuo y su tasa de generación energética debido al metabolismo y, por tanto, a su tasa de CO2 generado.Los valores de metabolismo básico modificados conforme a estos parámetros son los que se muestran a continuación:

| Edad (años) | Peso Percentil 50 (kg) | M_niño (met) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 12,5 | 0,21 |
| 3 | 15 | 0,26 |
| 5 | 19 | 0,33 |
| 8 | 26 | 0,45 |
| 10 | 32 | 0,55 |
| 12 | 42 | 0,72 |
| 14 | 53 | 0,91 |
| 16 | 62 | 1,06 |

Se debe aplicar una segunda corrección y se debe hacer en base a la tasa de actividad, la cual hace referencia al valor de met correspondiente a cada tipo de actividad. Esta corrección se toma en consideración puesto que no se puede considerar que los niños de infantil estén en actitud sedentaria (1,2 met considerados en el RITE). Se considera un valor de 1,6 met.

Las tasas de actividad son las siguientes:

| Tasa Actividad (tabla 25 EN 13779:2004) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Met |
| A | Sentado relajado, reposo |  | 1 |
| B | Actividad sedentaria |  | 1,2 |
| C | De pie, actividad ligera |  | 1,6 |
| D | Actividad física intensa |  | 2,8 |

Con todo ello se ajustan los valores de caudal de renovación por persona conforme a estas correcciones y de manera proporcional. Los resultados obtenidos son los siguientes:

| Edad (años) | Peso Percentil 50 (kg) | Relación Peso Adulto [70 kg] | M_adulto (met) | M_niño (met) | Q_IDA_2 (l/s/pers) | Q_IDA 2_M (l/s/pers) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12,5 | 0,18 | 1,6 | 0,29 | 12,5 | 2,23 |
| 3 | 15 | 0,21 | 1,6 | 0,34 | 12,5 | 2,68 |
| 5 | 19 | 0,27 | 1,6 | 0,43 | 12,5 | 3,39 |
| 8 | 26 | 0,37 | 1,6 | 0,59 | 12,5 | 4,64 |
| 10 | 32 | 0,46 | 1,6 | 0,73 | 12,5 | 5,71 |
| 12 | 42 | 0,60 | 1,6 | 0,96 | 12,5 | 7,50 |
| 14 | 53 | 0,76 | 1,6 | 1,21 | 12,5 | 9,46 |
| 16 | 62 | 0,89 | 1,6 | 1,42 | 12,5 | 11,07 |

Donde:

Q_IDA_2 hace referencia al valor de caudal de aire exterior por persona para una calidad de aire interior 2 (correspondiente a aulas de enseñanza) según el RITE

Q_IDA_2_M sería el caudal modificado según las correcciones aplicadas para una calidad de aire interior 2

Se puede tomar como valor de diseño 4,64 dm³/s/persona, como caudal más conservador a aplicar a para las aulas de niños de 6, 7 y 8 años.

Se puede tomar como valor de diseño 5,71 dm³/s/persona, como caudal más conservador a aplicar a para las aulas de niños de 9 y 10 años.

Se puede tomar como valor de diseño 7,5 dm³/s/persona, como caudal más conservador a aplicar a para las aulas de niños de 11 y 12 años.

FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en las dependencias. Las clases de filtración mínimas a emplear se determina en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA).

La clase de filtración mínima para las dependencias con ODA 2 e IDA 2 será tipo F6+F8.

La clase de filtración mínima para las dependencias con ODA 2 e IDA 3 será tipo F5+F7.

CLASIFICACIÓN DEL AIRE DE EXTRACCIÓN

El aire de extracción se clasifica según RITE en las siguientes categorías dependiendo de las estancias de las que procede, para este edificio serán:

- Aulas AE 1.

- Vestuarios, aseos, almacenes AE2.

EXTRACCIÓN DE AIRE

| PLANTA | EXTRACTOR | DEPENDENCIA | (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | TD-325/125 | Aseo Masculino | 270 |
| PB | TD-325/125 | Aseo Femenino | 270 |
| PB | TD-160/100 | Cuarto elect. | 90 |
| PB | TD-160/100 | Aseo | 90 |
| PB | TD-160/100 | Almacén | 90 |
| PB | TD-160/100 | Vestuario PND | 90 |
| P1 | TD-325/125 | Vestuario masculino | 270 |
| P1 | TD-325/125 | Vestuario femenino | 270 |
| P2 | TD-325/125 | Vestuario masculino | 270 |
| P2 | TD-325/125 | Vestuario femenino | 270 |

# PARÁMETROS DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

## CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS: COEFICIENTES U

CUBIERTA GRAVA

FACHADA ZÓCALO HORMIGÓN

FACHADA CHAPA

FACHADA REVOCO

FORJADO EXPUESTO

SOLERA

VENTANAS

Se ha considerado una ventana con rotura de puente térmico de perfilería metálica:

- Modelo: Cortizo MILLENNIUMPLUS

- uhm= 2,50 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

- Modelo: Cortizo COR60 Hojaoculta

- uhm= 3,60 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

Se ha considerado el siguiente vidrio:

- TIPO Vidrio bajo emisivo con argón= 1,3 w/m² y ganancia solar 0.5

# CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO

Para el cálculo de las necesidades energéticas del edificio se han adoptado las siguientes condiciones de cálculo:

| CARACTERÍSTICA | VALOR | REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Calefacción |  |  |
| Temperatura seca extrema | -1,8 ºC | UNE 100.001 : 2001 |
| Nivel percentil | 99 % | UNE 100.001 : 2001 |

# CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO

Para el cálculo de las necesidades energéticas del edificio se han adoptado las siguientes condiciones de cálculo:

| CARACTERÍSTICA | VALOR | REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Calefacción |  |  |
| Temperatura seca ºC | 22 ºC | RITE |
| Humedad relativa % | 50 % | RITE |
| Velocidad del aire m/s | 0,13 m/s | RITE |

# METODOLOGÍA DE CÁLCULO

## MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN

Se ha utilizado un programa de cálculo para la determinación de todas las cargas.

El método utilizado para las cargas de calor, es el siguiente: se introducen las condiciones exteriores de la localidad donde se ubicará el edificio, se  utiliza una hipótesis de fecha, con las correspondientes correcciones horarias del día seleccionado. Con esto se calculan para cada local los siguientes conceptos de carga:

- Cargas de transmisión por superficies acristaladas.

- Cargas de transmisión por cerramientos.

- Cargas de transmisión por paredes a otros locales.

- Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte).

Obteniendo al final la máxima carga simultánea de cada uno de los recintos del edificio.

## MÉTODO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE A.C.S.

Se tomara el A.C.S. del colegio de primaria desde la llave prevista para tal fin.

# SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS

## CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se han diseñado dos sistemas complementarios para cubrir las necesidades caloríficas de la instalación.

Se dispondrá de calefacción mediante radiadores en todos los locales calefactados. Se dispondrá climatizador con batería de calor para ventilación de los locales. Este climatizador dispondrá de recuperador de calor y será el existente.

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

### Descripción general de la instalación

Se ha previsto un sistema de calefacción mediante radiadores.

El aporte de agua a los radiadores y a la batería de calor del recuperador de calor se realizará mediante una instalación centralizada de producción calor, complementada con una instalación de distribución de agua, que partirá desde la producción de calor existente.

En la sala de calderas, ubicada en planta cubierta en cuarto técnico realizado para tal fin, se instalarán los equipos de bombeo necesarios para la circulación de agua.

### Dimensiones y Materiales

Los materiales a emplear en la instalación de climatización serán:

Tuberías

En acero negro electrosoldado DIN 2440, con una calidad al menos igual a la prescrita por las Normas UNE 19040 ó 19041.

Accesorios

Los que vayan roscados habrán de tener el espesor mínimo para soportar las máximas presiones o temperaturas a que ser sometidos, los accesorios soldados tendrán por lo menos, resistencia igual a la de la tubería sin costura a la cual estén unidos. Se instalarán filtros de malla aguas arriba de todo tipo de aparatos (válvulas, bombas, contadores, etc.) susceptibles de sufrir en caso de paso de partículas sólidas.

La separación galvánica de los materiales se resolverá a través de llaves de corte de latón o casquillos del mismo material.

Aislamiento

Los componentes de la instalación dispondrán de un aislamiento térmico con el espesor mínimo indicado en la RITE. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva normativa o determinada por el fabricante. En ningún caso el material podrá interferir con partes móviles del componente aislado.

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos indicados por la RITE en su apartado IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico en las redes de tuberías, en función de su  (W/m.K) (Conductividad térmica).

Se dispondrá de acabado en aluminio en zonas exteriores, según indique la dirección facultativa.

Todas las juntas rigurosamente pegadas con adhesivo tipo 520 ARMAFLEX ó similar y perfectamente encintadas con cinta adhesiva con aislantes tipo ARMAFLEX ó similar.

Todos los materiales y accesorios serán obligatoriamente de tipo normalizado u homologado por el Ministerio de Industria y Energía y cumplirán la UNE 100-171 y 100-172 y otras normativas de obligado cumplimiento.

### Sistemas Utilizados para el Ahorro de Energía

Los sistemas utilizados para el ahorro de energía son principalmente:

Aislamiento en todos los elementos de la instalación para evitar pérdidas de energía en la distribución.

Dimensionado óptimo de toda la instalación.

Sistema de ventilación con climatizador con recuperador.

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN DE A.C.S. NECESIDADES DE CONSUMO

Dadas las características del edificio, descritas en anteriores apartados, se suministrará A.C.S. al vestuario de personal no docente y al aula de plástica.

### Descripción general de la instalación

Se tomara el A.C.S. del colegio de primaria desde la llave prevista para tal fin.

### Prescripciones de carácter general

Para el cálculo de las tuberías se han tenido en cuenta los consumos de los aparatos sanitarios y los coeficientes de simultaneidad de cada tramo, considerando una velocidad máxima para dimensionar las tuberías de 1,5 m/s en la red de distribución general y montantes.

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos indicados por la RITE en su apartado IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico en las redes de tuberías, en función de su  (W/m.K) (Conductividad térmica).

Todos los materiales responderán a la calidad mínima exigida en la Norma UNE y RITE. Estando prevista una temperatura de distribución máxima de 55ºC.

Todas las tuberías irán aisladas con coquilla ARMAFLEX, con espesores según normas R.I.T.E.

Todas las juntas estarán pegadas con adhesivo 520 ARMAFLEX o similar con cinta adhesiva con aislantes ARMAFLEX.

Todos los tramos de tubería empotrada irán montados en tubo flexible de PVC corrugado de diferentes diámetros.

Todos los materiales y accesorios serán de tipo normalizado u homologado por el Ministerio de Industria y Energía.

El diseño de la instalación está reflejado en planos.

### Dimensiones y materiales

En cuanto a materiales, se utilizará en toda la instalación tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca “WIRSBO” o similar. En los tramos del sistema de acumulación y preparación las tuberías serán de polietileno reticulado, con parte proporcional y accesorios de compresión, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante marca MUPRO, HILTI, MBA o similar, con tuercas y arandelas.

Los soportes de tuberías se realizarán con bridas tipo gas con junta de goma. Todos los elementos que forman parte del soporte estarán debidamente cincados.

La separación galvánica de los materiales se resolverá a través de llaves de corte de latón o casquillos del mismo material.

# REDES DE TUBERÍAS

## METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS

La red de tuberías para la distribución de calefacción y climatización, se calculará de tal manera que la velocidad del agua en las mismas, no sobrepasa los 2 m/s y siempre obteniendo una pérdida de carga inferior a 20 mm c.d.a. por metro lineal.

## SELECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO

En función de lo indicado en el anexo de cálculo de este proyecto, se han previsto las siguientes bombas:

| BOMBA CIRCULADORA | MODELO | UD |
| --- | --- | --- |
| RADIADORES | AM 40/12-B | 1 |

Los equipos de bombeo serán de la marca Sedical o Equivalente.

## METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

El cálculo de las redes de conductos, se ha realizado por el método de igual fricción, limitando la velocidad del aire en los conductos a 8 m/s como máximo en conductos que discurren por  el exterior y a 7 m/s como máximo a conductos que discurren por el interior de las dependencias.

Se adjuntan en el anexo de cálculos algunas de las hojas de cálculo con los tamaños de conductos. Las dimensiones de todos ellos se encuentran especificadas en planos.

# DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

## EQUIPOS GENERADORES DE CALOR

### Justificación de Cargas. Criterios de Parcialización

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las siguientes:

| RESUMEN DE CARGAS DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RECINTO | CARGA TOTAL |  |
| POTENCIA CIRCUITO RADIADORES | 85.800 kcal/h | 99,77 kW |
| TOTAL CARGAS A CUBRIR POR LAS CALDERAS | 85.800 kcal/h | 99,77 kW |

La carga total máxima será de 99,77 kW, que se cubrirán con las calderas existentes instaladas en la fase I

# RADIADORES

La instalación interior de calefacción se compondrá de radiadores para cada dependencia con una aportación térmica suficiente para superar las necesidades térmicas calculadas para cada dependencia. Tanto el número de elementos que compone cada radiador como su disposición se indica en planos.

Se han previsto la instalación de radiadores de aluminio marca Roca, modelo Dubal 80 y Dubal 60, con una potencia calorífica por elemento de 127,9 kcal/h y 99 kcal/h  respectivamente (con un salto térmico de 50ºC) y estarán formados por distintos números de elementos dependiendo de las diferentes dependencias.

De los colectores de impulsión y retorno partirán las tuberías de distribución de calefacción, mediante sistema bitubular, con conducciones de acero negro DIN-2440. La distribución se realizará horizontalmente por techo de plantas hasta alcanzar los radiadores.

La red de conductos estará aislada, tanto para evitar condensaciones, como para evitar pérdidas térmicas, y convenientemente equilibrada en cuanto a pérdidas de carga.

Cada una de las redes de distribución de fluido calo-portador llevará su correspondiente retorno. Se trata de un sistema bitubular.

# INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

El cálculo de las redes de conductos para evacuación del aire de los diferentes locales se ha realizado con los mismos métodos que para los conductos de climatización.

Se ventilarán todos aquellos locales que por sus características de ocupación, uso o actividad así lo aconseje.

De esta forma todos los locales para los que se prevea una ventilación dispondrán entrada de aire, forzada o natural, ya sea mediante conductos desde el exterior, entradas de aire comunes para varios locales o mediante ventanas practicables.

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio, según se indica IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.

En los locales climatizados, la entrada de aire se realizará a través de las UTA para que, al llegar al local, el aire de renovación se encuentre totalmente tratado térmicamente.

Los equipos seleccionados para la ventilación mecánica de los locales son los indicados en planos.

# SISTEMAS AUXILIARES ELÉCTRICOS

La instalación eléctrica se realiza según proyecto específico, por lo que no se detallan las características de la instalación.

# REGULACIÓN

## CALEFACCIÓN

En cuanto a la regulación de la instalación se indica que para cada circuito de calefacción (radiadores y climatizador) se dispone de válvula de tres vías. Se indica también que se dispone de bombas de primario para el circuito de calderas, que hace recircular el agua entre los generadores y los colectores de impulsión y retorno. De los colectores parten los circuitos de radiadores y climatizador. Cada circuito dispone de bomba de circulación de características adecuadas al caudal y la presión requeridos.

En función de la temperatura exterior y de una temperatura ambiente de consigna, el sistema de regulación de sala de calderas establece la temperatura de impulsión del circuito de radiadores. Cuando se alcanza la temperatura de consigna, la centralita manda parar el generador y el agua de los circuitos de calefacción circula a través de las válvulas de tres vías. Cuando la temperatura desciende por debajo del valor de consigna se vuelve a conectar el generador hasta alcanzar dicha temperatura de consigna.

Las aulas dispondrán de termostato para el control de la temperatura. Estos termostatos dispondrán de consigna de máxima temperatura programable en propio termostato.

Cada una de las dependencias dispondrá de sonda de calidad de aire que permitirá la apertura y cierre de la compuerta de ventilación. De este modo se permite el ahorro de energía impidiendo la ventilación de estancias cuando no sea necesario. El sistema se configurará de tal forma que las aulas tengan una ventilación mínima constante del 20% mediante la compuerta de regulación. Esta compuerta se regulará como valor mínimo el correspondiente al 20% del caudal de renovación de la dependencia.

# CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.IT.E.)

## TERMINOLOGÍA

Se ha procurado a lo largo de este proyecto la utilización de la Terminología indicada en el Apéndice 1 del RITE.

## EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

Se han tenido en cuenta en cálculos las especificaciones de punto IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa del RITE, referentes a condiciones de ambientes exteriores, de locales, velocidad de aire, ventilación, ruidos  y vibraciones. Las instalaciones descritas y justificadas en este proyecto, se han calculado para unas temperaturas interiores de 22ºC  en invierno.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en RITE.

El caudal mínimo se ha calculo con el método indirecto de caudal aire exterior por persona, cuando era conocido el dato de ocupación del edificio y por el método indirecto de caudal por unidad de superficie, cuando el local es de nula ocupación.

Todo aire exterior se ha introducirá debidamente filtrado, según se indica en RITE en su apartado IT 1.1.4.2.4.

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que deacuerdo con la legislación vigente higiénico- sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos.

Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a tratamiento de choque químico.

Se han previsto registros en los falsos techos para permitir las operaciones de limpieza y mantenimiento de los equipos de climatización, según se indica en el punto IT 1.1.4.3.4.

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten.

## EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se ha aplicado en todos aquellos puntos necesarios para el tipo de instalación que se trata resumiéndose en lo siguiente:

- A efectos de ahorro energético se ha previsto el aislamiento de conductos de aire y tuberías de agua caliente y/o refrigerada, según se indica a lo largo de esta Memoria, cumpliendo el punto IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías y el punto IT 1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de redes de conductos.

- Los cálculos de tuberías se han realizado con un criterio de pérdida lineal máxima de 20 mmc.d.a./m y con velocidades inferiores a 2 m/s.

- La red de distribución de agua para calefacción y refrigeración se ha diseñado de modo que pueda cortarse el servicio en cada habitación o local, según RITE y CTE.

- Todas las conexiones a aparatos o generadores se han proyectado flexibles y de manera que sean fácilmente desmontables en caso de sustitución o reparación de los equipos, incluso de forma que no haya que vaciar la instalación.

- Se ha previsto la dotación de circuitos de llenado y vaciado de las instalaciones según el punto IT 1.3.4.2.2 Alimentación y el punto IT 1.3.4.2.3 Vaciado y purga, tanto para circuitos de agua caliente como de agua refrigerada, que quedan reflejados en el esquema de principio.

## EXIGENCIA DE SEGURIDAD

Con el tipo de calefacción proyectado y climatizadores previstos nunca efectuarán su función emisora a temperaturas superiores a 80ºC, cumpliéndose así lo indicado en RITE.

- Se ha previsto la instalación de vasos de expansión cerrados, según RITE, colocados en cada circuito cerrado, colocando válvula de seguridad, de forma que en caso de avería en el vaso, siga existiendo expansión, en el circuito, siendo en este caso al aire, según se observa en el esquema de principio.

- No está previsto ningún almacenamiento de refrigerantes en el edificio eliminándose así el riesgo eventual de fuga.

- La sala de calderas se ha proyectado respetando las distancia mínimas indicada en RITE y se han previsto medidas de seguridad y corte de energía, todo ello en cumplimiento en RITE.

## Cumplimiento DB-HR Protección Frente Al Ruido.

Se trata en este apartado de establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido de la instalación de climatización.

## Caracterización Y Cuantificación De Las Exigencias Al Ruido Y Vibraciones De Las Instalaciones

1.- Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

2.- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Tabla 3. Ley 37/2003 del Ruido (Valores de aislamiento a ruido aéreo, D2m, nT, Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función el índice de rudio día, Ld.

| Ld, dBA | Uso del edificio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Residencia y sanitario |  | Cultural, docente, administrativo y religios |  |
| Ld ≤ 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 60 < Ld ≤ 65 | 32 | 30 | 32 | 30 |
| 65 < Ld ≤ 70 | 37 | 32 | 37 | 32 |
| 70 < Ld ≤ 75 | 42 | 37 | 42 | 37 |
| Ld >75 | 47 | 42 | 47 | 42 |

3.- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.

4.- Además se tendrá en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.

En el apartado 3.3 se indica que:

(3.3.1)Los suministradores deben de aportar los siguientes datos:

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios:

a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios; b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia;

c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; d) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado;

e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.

(3.3.2) Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario:

1 	Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

2 	En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.

3 	Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.

4 	Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.

5 	En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.

(3.3.3) Conducciones y equipamiento.

(3.3.3.1) Hidrahúlicas

1- Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes.

2- En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

3- El anclaje de tuberías colecticas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.

4- En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara.

5- La velocidad de circulación del agua se limitará a 1m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas.

6- La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200.

7- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga al aire.

8- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada.

9- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pares esté apoyada en el suelo flotante.

(3.3.3.2) Aire Acondicionado

1- Los conductos de aire acondicionado deben ser adsorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.

2- Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

(3.3.3.3) Ventilación

1- Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA se al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

2- Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

3- En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontales compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

En el apartado 3.1.4.1.2. se indica que:

(3.1.4.1.2) Encuentros con los conductos de instalaciones (elementos verticales)

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.

En el apartado 3.1.4.2.2. se indica que:

(3.1.4.2.2) Encuentros con los conductos de instalaciones (elementos horizontales)

1- En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que garantice la estanqueidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

2- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico.

En el apartado 5.1.4 se indica que:

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

## Diseño Y Dimensionado

Se cumplirá con lo indicado en el apartado 3.3 descrito anteriormente.

## Productos De Construcción

Control de recepción en obra de productos.

1 – Se cumplirán las condiciones para la recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

2 – Deberán comprobarse que los productos recibidos:

a.- Corresponden a los especificados en el proyecto.

b.- Disponen de la documentación exigida.

c.- Están caracterizados por las propiedades exigidas.

d.- Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.

3 – En el control se seguirán los criterios indicado en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

## Construcción

CONTROL DE LA EJECUCIÓN.

1 	El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

2 	Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo.

3 	Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

1 	En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

2 	En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.

3 	Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

4 	En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.

# VERIFICACIONES Y PRUEBAS

Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en los siguientes ámbitos:

Control de calidad de los materiales

Control de calidad de los equipos

Control de calidad en el montaje

Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones.

Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se realizarán en el transcurso de las obras.

CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las que se vea afectado.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos:

Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de  instalaciones (conductos, tuberías, chimeneas, bandejas… ), huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y extracciones) y patinillos de instalaciones.

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y se analizaran las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que los trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento de las distintas instalaciones.

Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que los encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones.

Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes.

Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, espesor, barrera de vapor y señalización del sentido de circulación.

Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en cada red o equipo que lo requiera.

Se verificará la colocación de juntas de dilatación.

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a las reglamentaciones que les afecten.

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho informe quedará recogido en la documentación de final de obra.

CONTROL DE CALIDAD EN LA PRUEBAS

Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones así como cualquier otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización.

Durante el transcurso de la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa, y al finalizar las obras se realizarán las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que permitan verificar el correcto funcionamiento de las distintas instalaciones.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Se indican a continuación las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con la IT 3, conteniendo las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación.

Se trata de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente.

MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

La instalación térmica se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.

b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4.

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5.

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6.

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT.3.7.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en la siguiente tabla.

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación.

| Operación | Periodicidad |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤70kW | >70kW |
| 1. Limpieza de los evaporadores | t | t |
| 2. Limpieza de los condensadores | t | t |
| 3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración | t | 2t |
| 4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos | t | m |
| 5. Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas | t | 2t |
| 6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea | t | 2t |
| 7. Limpieza del quemador de la caldera | t | m |
| 8. Revisión del vaso de expansión | t | m |
| 9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua | t | m |
| 10. Comprobación de material refractario | -- | 2t |
| 11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera | t | m |
| 12. Revisión general de calderas de gas | t | t |
| 13. Revisión general de calderas de gasóleo | t | t |
| 14. Comprobación de niveles de agua en circuitos | t | m |
| 15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías | -- | t |
| 16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación | -- | 2t |
| 17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad | -- | m |
| 18. Revisión y limpieza de filtros de agua | -- | 2t |
| 19. Revisión y limpieza de filtros de aire | t | m |
| 20. Revisión de baterías de intercambio térmico | -- | t |
| 21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo | t | m |
| 22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor | t | 2t |
| 23. Revisión de unidades terminales agua-aire | t | 2t |
| 24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire | t | 2t |
| 25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire | t | t |
| 26. Revisión de equipos autónomos | t | 2t |
| 27. Revisión de bombas y ventiladores | -- | m |
| 28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria | t | m |
| 29. Revisión del estado del aislamiento térmico | t | t |
| 30. Revisión del sistema de control automático | t | 2t |
| 31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal ≤24,4 kW | 4a | -- |
| 32. Instalación de energía solar térmica | * | * |
| 33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido | s | s |
| 34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido | 2t | 2t |
| 35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido | m | m |
| 36. Control visual de la caldera de biomasa | s | s |
| 37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa. | t | m |
| 38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa | m | m |

s: una vez cada semana

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.

t: una vez por temporada (año).

2t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.

4a: cada cuatro años.

*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación.

PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

1.- Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a).

Tabla 3.2.- Medidas de generadores de calor y su periodicidad.

| Medidas de Generadores de Calor | Periodicidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2OkW < P ≤ 70kW | 7OkW<P≤1000kW | P>1000kW |
| 1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor | 2a | 3m | m |
| 2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas | 2a | 3m | m |
| 3. Temperatura de los gases de combustión | 2a | 3m | m |
| 4. Contenido de CO y C02 en los productos de combustión | 2a | 3m | m |
| 5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos | 2a | 3m | m |
| 6. Tiro en la caja de humos de la caldera | 2a | 3m | m |

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada

3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada

2a: cada dos años

2.-  Instalaciones de energía solar térmica

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m2 se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente" del Código Técnico de la Edificación.

3.- Asesoramiento energético

La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.

4.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.

5.- INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.

6.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes aspectos:

a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación;

b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos;

c) programa de modificación del régimen de funcionamiento;

d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;

e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.

# CONCLUSIÓN

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos, se considera que la instalación objeto de proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, SEPTIEMBRE DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.