- INDICE DEL ANEXO

INDICE DEL ANEXO	1

A1.- - CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN	2

A2- EMISORES DE CALOR- RADIADORES	9

A3.- EQUIPOS GENERADORES	10

A4.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS	11

A4.1.- TUBERÍAS DE AGUA RADIADORES	11

A4.2.- CONDUCTOS DE AIRE	12

A5.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES	15

A5.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS	15

A5.2.- DIFUSIÓN	17

A6.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA	23

A6.1.- GAS NATURAL	23

A7.- CONCLUSIÓN	24

# A1.- - CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN

El método para calcular las cargas utiliza los siguientes conceptos de carga para cada local:

- Cargas de transmisión por superficies acristaladas.

- Cargas de transmisión por cerramientos.

- Cargas de transmisión por paredes a otros locales.

- Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte).

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las siguientes:

| RESUMEN DE CARGAS DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RECINTO | CARGA TOTAL |  |
| POTENCIA CIRCUITO RADIADORES | 85.800 kcal/h | 99,77 kW |
| TOTAL CARGAS A CUBRIR POR LAS CALDERAS | 85.800 kcal/h | 99,77 kW |

Las transmitancias de los cerramientos se han obtenido de la certificación energética, siendo estas las siguientes:

Se obtienen los datos del documento de certificación energética.

CUBIERTA GRAVA

FACHADA ZÓCALO HORMIGÓN

FACHADA CHAPA

FACHADA REVOCO

FORJADO EXPUESTO

SOLERA

VENTANAS

Se ha considerado una ventana con rotura de puente térmico de perfilería metálica:

- Modelo: Cortizo MILLENNIUMPLUS

- uhm= 2,50 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

- Modelo: Cortizo COR60 Hojaoculta

- uhm= 3,60 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

Se ha considerado el siguiente vidrio:

- TIPO Vidrio bajo emisivo con argón= 1,3 w/m² y ganancia solar 0.5

Ejemplo de cálculo de carga

| ESTANCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AULA TIPO |  |  |  |  |
| DATOS CIUDAD |  |  | DATOS ESTANCIA |  |
| Temperatura exterior | -1,8 |  | T Interior | 22 |
|  |  |  | T calefactado | 18 |
|  |  |  | T no calefactado | 12 |
| CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN |  |  |  |  |
| CERRAMIENTO | Kcal/m2/K | Superficie | Coef orientación | Kcal/h |
| Suelo calefactado | 1,10 | 60 | 1 | 275,9 |
| Techo calefactado | 1,40 | 60 | 1 | 351,1 |
| Suelo terreno | 0,31 |  | 1 | 0,0 |
| Cubierta exterior | 0,20 |  | 1 | 0,0 |
| Ventana | 2,06 | 10,5 | 1 | 515,8 |
| Fachada N | 0,27 |  | 1,15 | 0,0 |
| Fachada E | 0,27 | 32 | 1,1 | 223,3 |
| Fachada O | 0,27 |  | 1,05 | 0,0 |
| Fachada S | 0,27 | 21,5 | 1 | 136,4 |
| Tabique calefactado | 1,20 | 20,88 | 1 | 104,7 |
| Tabique no calefactado | 1,20 |  | 1 | 0,0 |
| COEFICIENTE INTERMITENCIA |  |  |  | 1,1 |
| TOTAL CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN |  | kcal/h |  | 1768,02 |
| CARGA TÉRMICA POR VENTILACIÓN |  |  |  |  |
| CAUDAL RENOVAVIÓN | 180 | m3/h | (1 renov) |  |
| CARGA VENTILACIÓN | 1242,36 | kcal/h |  | 1242,36 |
| RESUMEN CARGAS |  |  |  |  |
| CARGA TRANSMISIÓN | 1768,02 | kcal/h |  |  |
| CARGA VENTILACIÓN | 1242,36 | kcal/h |  |  |
| CARGA TOTAL | 3010,36 | kcal/h |  | 3010,36 |

A2- EMISORES DE CALOR- RADIADORES

Se han previsto la instalación de radiadores de aluminio marca Roca, modelo Dubal 80 y Dubal 60, con una potencia calorífica por elemento de 127,9 kcal/h y 99 kcal/h  respectivamente (con un salto térmico de 50ºC) y estarán formados por distintos números de elementos dependiendo de las diferentes dependencias.

Se adjunta tabla de selección de radiadores por estancias.

| PLANTA BAJA | SUPERFICIE | POTENCIA | ELEMENTOS DUBAL 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 2 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 3 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 4 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Distribuidor | 117,54 | 5666,56 | 15+15+15+19 |
| VPnd | 5,7 | 442,7 | 5 |
| Aseo M | 12,68 | 885,4 | 10 |
| Aseo H | 13,1 | 885,4 | 10 |
| AMPA + alumnos | 26,74 | 1770,8 | 20 |
| Aseo AMPA | 4,29 | 354,16 | 4 |
| Aula taller | 11,11 | 4249,92 | 16+16+16 |

| EDIFICIO PRIMARIA: PRIMERA | SUPERFICIE | POTENCIA | ELEMENTOS DUBAL 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aula pequeño grupo | 29,58 | 1505,18 | 17 |
| Aula 5 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 6 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 7 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 8 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Distribuidor | 113,05 | 5666,56 | 15+19+15+15 |
| Aseo M | 12,68 | 885,4 | 10 |
| Aseo H | 13,1 | 885,4 | 10 |
| Tut 1 | 18.39 | 1173.85 | 16 |
| Tut 2 | 24,61 | 1570,09 | 11+11 |
| Aula pequeño grupo | 27,93 | 1505,18 | 17 |
| Aula pequeño grupo | 30,18 | 1505,18 | 17 |
| Aula música | 62,13 | 3010,36 | 17+17 |

| EDIFICIO PRIMARIA: SEGUNDA | SUPERFICIE | POTENCIA | ELEMENTOS DUBAL 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aula pequeño grupo | 29,58 | 1505,18 | 17 |
| Aula 5 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 6 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 7 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula 8 prim | 60,2 | 3010,36 | 17+17 |
| Distribuidor | 113,05 | 5666,56 | 15+19+15+15 |
| Aseo M | 12,68 | 885,4 | 10 |
| Aseo H | 13,1 | 885,4 | 10 |
| Tut 3 | 18.39 | 1173.85 | 16 |
| Tut 4 | 24,61 | 1570,09 | 11+11 |
| Aula plastica | 58,95 | 3010,36 | 17+17 |
| Aula informática | 62,13 | 1505,18 | 22+22 dubal 60 |

# A3.- EQUIPOS GENERADORES

A3.1.- EQUIPOS GENERADORES PARA CALOR

Los generadores de calor serán los existentes en la sala de calderas, previstos para tal fin.

El colector existente dispone del picaje para el nuevo circuito de radiadores.

# A4.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS

## A4.1.- TUBERÍAS DE AGUA RADIADORES

Se han dimensionado las tuberías correspondientes a la instalación de distribución a radiadores climatizadores (instalación a dos tubos). Los recorridos y las distintas dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente proyecto.

|  | POTENCIAS | CAUDAL | DIÁMETRO | PERDIDA DE CARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kcal/h) | (m3/h) | (pulgadas) | (mmcda/ml) |
| PLANTA BAJA | 26296,38 | 2,2 | 10,00 | 1 1/2" |
| PLANTA PRIMERA | 29749,44 | 2,5 | 14,00 | 1 1/2" |
| PLANTA SEGUNDA | 29754,84 | 2,5 | 14,00 | 1 1/2" |
| PB+P1 | 56045,82 | 4,7 | 11,00 | 2" |
| PB+P1+P2 | 85800,66 | 7,2 | 8,00 | 2 1/2" |

## A4.2.- CONDUCTOS DE AIRE

Se incluyen los cálculos de algunas de las dependencias realizados con aplicaciones informáticas, obteniendo las dimensiones de las conducciones y pérdidas de carga. El resto de redes de conducto se han resuelto de modo similar.

Los recorridos y las distintas dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente proyecto.

Se incluye ejemplo de cálculos de la red de conductos, correspondiente a planta primera, realizados con aplicaciones informáticas, obteniendo las dimensiones de los conductos y la pérdidas de carga. El resto de redes de conductos se han resuelto de modo similar.

IMPULSIÓN AULA POLIVALENTE

IMPULSIÓN Y RETORNO AULA DESDOBLE

IMPULSIÓN GENERAL PLANTA PRIMERA

IMPULSIÓN ZONA DERECHA PLANTA PRIMERA

IMPULSIÓN GENERAL PLANTA BAJA

IMPULSIÓN ZONA DERECHA PLANTA BAJA

IMPULSIÓN CUBIERTA

# A5.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES

## A5.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS

Basándose en todos los cálculos realizados en apartados anteriores y de datos extraídos de las hojas de cálculos, se obtienen las caudales y pérdidas de carga de cada circuito y que conjuntamente con el programa de la marca fabricante SEDICAL, permiten la selección de los siguientes equipos:

| BOMBA CIRCULADORA | MODELO | UD |
| --- | --- | --- |
| RADIADORES | AM 40/12-B | 1 |

Los equipos podrán ser de la marca Sedical o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas.

## A5.2.- DIFUSIÓN

Para las zonas climatizadas se han elegido difusores marca SCHAKO del tipo rejilla de lamas marca SCHAKO, situándolos de forma que la distribución del aire se haga de la forma más homogénea posible. Los retornos estarán colocados de forma que mejoren el barrido del local. Para esta función también se han seleccionado rejillas marca SCHAKO. Todos los modelos y su distribución, según zonas, se pueden ver reflejados en planos.

Se han instalado reguladores de caudal en las dependencias para favorecer la correcta distribución del aire a las diferentes dependencias.

Los equipos podrán ser de la marca SCHAKO o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas.

# A6.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA

## A6.1.- GAS NATURAL

SALA DE CALDERAS

Potencia calefacción = 79.957 kcal/h

Horas día = 9      Días = 210 calefacción

Consumo=1ρ⋅PCI×P×nºhoras×nºdiasACS+P×nºhoras×nºdiasCALEF

TOTAL CONSUMO GAS NATURAL: 11.544,59 m3/año.

Las emisiones de CO2 se obtienen para gas natural según la conversión siguiente:

| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  |  | Kg de CO2 eq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas natural | 11544 | Nm3 | 10,7056 | kWh/Nm3 | 123585 | 0,2016 | Kg de CO2 eq/kWh |  | 24915 |  |

Emisión de CO2 anual = 24,91 tn CO2.

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, agosto y septiembre. El resto de meses se tomas como de uso de calefacción y ACS. Para la instalación proyectada solo se tendrán en cuenta los meses de invierno. Se obtienen los siguientes resultados:

Emisión de CO2 mensual para mes de invierno = 3,56 tn CO2.

Emisión de CO2 mensual para mes de verano = 0,00 tn CO2.

# A7.- CONCLUSIÓN

Con lo reflejado en este Anexo y en los demás documentos, se considera que la instalación objeto de Proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen oportuna.

ZARAGOZA, SEPTIEMBRE DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.