- ÍNDICE DE MEMORIA.

1.-	Generalidades.	1

1.1.-	Introducción.	1

1.2.-	Objeto.	1

1.3.-	Compañía Suministradora Y Tensión De Servicio.	1

1.4.-	Normativa Legal.	2

2.-	Características Del Edificio.	3

2.1.-	Descripción Del Edificio.	3

2.2.-	Previsión De Potencias.	3

3.-	Receptores De La Instalación.	4

3.1.-	Receptores De Fuerza.	4

3.2.-	Receptores De Alumbrado.	4

3.3.-	eficiencia energética de las instalaciones de iluminación	4

4.-	Instalación Eléctrica.	9

4.1.-	Generalidades.	9

4.2.-	CLASIFICACIÓN DEL LOCAL	10

4.3.-	grupo electrógeno	11

4.4.-	descripción de la instalación.	11

4.5.-	Cuadro General Eléctrico.	11

4.6.-	Instalaciones Interiores Hasta Subcuadros.	12

4.7.-	SUBCUADROS	12

4.8.-	Instalaciones Interiores.	13

4.9.-	instalación en SALA DE CALDERAS	14

4.10.-	Servicios De Fuerza.	15

4.11.-	Servicio De Alumbrado Ordinario.	15

4.12.-	Servicio De Alumbrado De Emergencia.	15

4.13.-	Protecciones.	16

4.14.-	Red De Tierra.	18

5.-	Conclusión.	21

- ÍNDICE DE ANEXO DE CÁLCULO.

A1.-	cálculos eléctricos.	1

A1.1.-	formulación.	1

A1.2.-	líneas de alimentación a cuadros generales	2

A1.3.-	Cálculo De Circuitos Eléctricos.	3

A2.-	Cálculos Luminotécnicos.	11

A2.1.-	Alumbrado Ordinario o Principal.	11

A3.-	conclusión	19

# Generalidades.

## Introducción.

Se redacta el presente Proyecto a petición de:

| TITULAR | GOBIERNO DE ARAGÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO |
| --- | --- |
| C.I.F. | S5011001D |

Para un edificio destinado a COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA con emplazamiento en:

| SITUACIÓN | Avda. Policía Local s/n. ZARAGOZA. |
| --- | --- |

## Objeto.

Constituye el objeto del presente Proyecto, la descripción y justificación de la Instalación Eléctrica en B.T. a petición del GOBIERNO DE ARAGÓN, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, para un edificio destinado a COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, realizando la previsión de carga tanto de fuerza como de alumbrado, así como las instalaciones necesarias, con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía.

## Compañía Suministradora Y Tensión De Servicio.

El edificio constituye la fase 2 del actual colegio de primaria y el suministro eléctrico se realizará desde las instalaciones existentes, en las que se dejó previsión para esta fase.

.

## Normativa Legal.

Para la redacción de este Proyecto se tendrán en consideración los siguientes Reglamentos y Normas Vigentes:

-	Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto).

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus posteriores modificaciones.

-	Normas particulares de la Compañía Suministradora.

-	Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

-	R. D. 486/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

-	R. D. 485/1997, Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-	Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales.

-	Normas UNE de Aplicación.

# Características Del Edificio.

## Descripción Del Edificio.

Se trata de un edificio destinado a colegio de educación primaria, consta de dos plantas alzadas y planta baja.

## Previsión De Potencias.

De acuerdo con la normativa citada y los elementos a instalar, se realiza una previsión de potencias, descrita en apartados posteriores. El suministro de socorro está previsto desde un grupo electrógeno ubicado en un cuarto en planta cubierta del edificio de instalaciones de infantil.

El resumen de potencia instalada para el COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA fase 2 es el siguiente:

| SUMINISTRO NORMAL | 55,5 kW |
| --- | --- |
| SUMINISTRO SOCORRO | 7,18 kW |

# Receptores De La Instalación.

Se han previsto consumos eléctricos, tanto de fuerza (maquinaria), como de alumbrado (luminarias).

## Receptores De Fuerza.

Los receptores de fuerza son secamanos, extractores, maquinaria de sala de calderas, equipos informáticos y usos varios del edificio.

## Receptores De Alumbrado.

Se ha previsto una iluminación artificial mediante luminarias con lámparas led distribuidas en cantidad tal que la iluminación media conseguida sea de valor apropiado para este tipo de actividad. También se ha previsto el alumbrado de emergencia reglamentario.

## eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

El Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del Código Técnico de la Edificación, en la Sección HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación establece lo siguiente:

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

VEEI=P.100/(S.Em)

siendo

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];

S la superficie iluminada [m2]

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.

Los valores de VEEI límite para las zonas de proyecto son los siguientes:

Administrativo: 3,0 W/m2.lux

Aulas y laboratorios: 3,5 W/m2.lux

Zonas comunes: 6,0 W/m2.lux

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas: 4,0 W/m2.lux

Espacios deportivos: 4,0 W/m2.lux

Bibliotecas, museos y galerías de arte: 5,0 W/m2.lux

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples, salas de reuniones: 8,0 W/m2.lux

Otras zonas: 4,0 W/m2.lux

Potencia Instalada en el edificio

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la tabla 2.2.

Administrativo: 12 W/m2

Docente: 15 W/m2

Auditorios: 15 W/m2

Otros: 10 W/m2

Sistemas de control y regulación

Las instalaciones de iluminación dispondrán al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de pulsador temporizado.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

A)	Cálculo del valor de eficiencia energética VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores límite.

Se han incorporado los cálculos luminotécnicos en el apartado de Anexos de cálculo, donde pueden verificarse dichos valores.

B)	Cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que no se superan los valores máximos.

Se cumple la exigencia establecida en la tabla 2.2, que establece para uso docente una potencia máxima de 15 W/m².

C)	Verificación de la existencia de un sistema de control.

Sistemas de regulación

En pasillos y aseos se ha previsto la instalación de detectores de movimiento convencionales para el encendido y apagado de la iluminación.

Sistema de control

Se ha previsto en conserjería de fase 1un cuadro de encendidos general desde los que se podrá realizar el control de la iluminación.

D)	verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.

Se adjunta a continuación plan de mantenimiento

Mantenimiento y conservación.

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.

Plan de mantenimiento:

Para garantizar en el tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, VEEI, se redacta un Plan de Mantenimiento que contempla:

1.- Operaciones de reposición de lámparas

El tipo de tarea visual a desarrollar en estas zonas comunes no presenta requerimientos visuales precisos y la evaluación de exigencias visuales es muy baja, con lo que podemos suponer que el deterioro de las lámparas, antes de su colapso o fundición, no disminuirá significativamente la iluminancia media.

Las lámparas se repondrán según se vayan fundiendo.

2.- Limpieza de las luminarias

La limpieza se realizará con agua jabonosa o disolvente neutro no abrasivo, siempre con la desconexión completa del circuito.

La limpieza de las posibles partes especulares se realizará con especial cuidado para evitar rayones que son irreversibles.

Igualmente debe prestarse atención a la conexión de la lámpara y posibles elementos accesibles del equipo de encendido.

Toda limpieza de las partes interiores protegidas, así como la sustitución de cualquier parte del equipo de encendido, incluso del portalámparas si fuera necesario, serán realizadas por personal cualificado.

Por el usuario: la limpieza de la luminaria dependerá de la suciedad del ambiente, no obstante al menos cada 6 meses.

Por el personal cualificado: aunque dependerá del ambiente en el que esté instalada, la revisión global de la luminaria y sobre todo de su equipo de encendido se realizará al menos una vez cada 2 años.

Lámparas

Cualquier operación de mantenimiento debe comportar una desconexión previa del suministro eléctrico, bien sea del punto de luz o mucho mejor del circuito completo al que pertenezca.

Ante el envejecimiento por el uso normal de la luminaria hay que realizar la limpieza de la lámpara según el grado de ensuciamiento al que ha estado expuesta, y hay que sustituirla cuando haya consumido su vida útil.

La limpieza se realizará con agua jabonosa o disolvente suave no abrasivo, siempre con la desconexión completa del circuito.

Cualquier avería deberá ser subsanada por personal especializado.

Por el usuario: limpieza de la lámpara, en función de la suciedad del ambiente, se realizará al menos una vez cada 6 meses. La sustitución de la lámpara se realizará en función de la vida útil de la misma, a su vez en función de lo que el fabricante de la misma especifica en horas.

En casos de ambientes polvorientos y luminarias abiertas esta frecuencia se verá sensiblemente aumentada.

Por el personal cualificado: revisión global del equipo de encendido al menos una vez al año.

3.- Limpieza de la zona iluminada

La metodología prevista y la frecuencia de la limpieza será la estipulada.

En cualquier caso dado que la evolución de exigencias visuales para estas zonas es muy baja, podemos suponer que el deterioro normal de los paramentos, no disminuirá significativamente la iluminancia media.

4.- Sistemas de control

Por el usuario:

Limpieza mensual exterior del mecanismo.

La única acción permitida es la de su limpieza superficial con un trapo seco.

Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto o anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente.

Por el profesional:

Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.

Cualquier operación de sustitución o reparación parcial de cualquier elemento o material del mecanismo, que implique su manipulación o revisión de sus contactos y conexiones, etc, se reserva para instaladores eléctricos o personal cualificado.

A falta de un problema concreto que requiera una atención prioritaria, la revisión general de los mecanismos por personal cualificado como máximo se realizará cada 10 años.

# Instalación Eléctrica.

## Generalidades.

La instalación eléctrica se realizará siguiendo lo prescrito en el Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, así como en las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

La ejecución de la instalación será efectuada por un instalador electricista en posesión del correspondiente carné de instalador autorizado por el Servicio Provincial de Industria y Energía.

Los cables para la instalación y conexionado interior de los cuadros eléctricos serán de tensión asignada mínima 450/750V y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.

Los elementos de conducción de cables serán “no propagadores de la llama” conforme UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.

Las instalaciones desde los cuadros eléctricos a puntos finales de consumo se realizarán mediante conductores de cobre con aislamiento de 750 V ó 1000 V, según el caso. Irán canalizadas en bandeja metálica o tubo de P.V.C. flexible en tramos de falso techo (en el caso de los conductores de 750 V siempre irán bajo tubo), bajo tubo de P.V.C. flexible en montaje empotrado y enterrado y bajo tubo de P.V.C. rígido o de acero en montaje superficial. En tramos exteriores se dispondrá de bandeja aislante con tapa.

Las secciones de los cables que se emplearán se detallan en los esquemas unifilares que se adjuntan en el apartado de planos, estas secciones serán tales que soporten la potencia instalada y la caída de tensión sea la adecuada.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deberán mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida.

En todos los puntos donde se efectúe conexión o derivación ésta se realizará mediante cajas previstas para tal fin. Las cajas de derivación tendrán las dimensiones necesarias en cada caso, de forma que, una vez llevados a las mismas la totalidad de conductores, quede una cuarta parte de la superficie de éstas como mínimo libre, sin que en ningún caso las dimensiones de éstas sean inferiores a 100x100 mm. Para facilitar su apertura/cierre, irán provistas de garras que permitan su fácil manipulación.  Los empalmes de los conductores se realizarán en el interior de las cajas de derivación mediante bornas.

La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente.

La determinación de las intensidades máximas de los cables se regirá en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional.

Los conductores de la instalación deberán identificarse fácilmente mediante el siguiente código de colores: el conductor neutro en la instalación, se identificarán con el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su paso posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.

En cuanto a los conductores de protección se aplicará lo indicado en la instrucción BT-19 apartado 2.3. No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de la instalación, se procurará que la carga quede repartida entre las distintas fases.

Todas las derivaciones podrán ser seccionables mediante bornas, no estando permitido el empalme sin este tipo de dispositivos.

En los recintos que contengan bañera o ducha se tendrán en cuenta los volúmenes señalados por la instrucción BT-27 y deberá realizarse una conexión equipotencial tal y como se describe en el apartado 2.2. de dicha instrucción.

Todos los circuitos independientes irán protegidos por interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético y su correspondiente diferencial.

Al hacer el conexionado de todas las líneas se procurará que, en conjunto, las fases queden equilibradas lo máximo posible.

## CLASIFICACIÓN DEL LOCAL

El edificio objeto de Proyecto se clasifica como local de pública concurrencia y en concreto como local de reunión, trabajo y usos sanitarios, según la Instrucción BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y por lo tanto deberá cumplir con las prescripciones que ello conlleva.

Se dispondrá de suministro de socorro, el cual se realizará mediante un grupo electrógeno ubicado en un cuarto en la planta cubierta del edificio de infantil.

## grupo electrógeno

El suministro de socorro se realizará desde el edificio existente de educación infantil.

La entrada en servicio se realizará automáticamente ante la caída de tensión de red (70% de la nominal) entrando en servicio mediante una conmutación con el Suministro Normal de Red. La línea de suministro de socorro llega hasta la envolvente de Socorro del Cuadro General Eléctrico.

## descripción de la instalación.

Desde el cuadro general existente en el edificio de primaria (fase 1) partirá la derivación a primaria fase 2 hasta el cuadro general eléctrico situado en el cuarto destinado a tal fin. Estará realizada con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x95+1x50 mm2 de sección, de 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. (UNE 21.123 y UNE 21.1002). Discurrirá canalizada en bandeja metálica del tipo “no propagador de la llama” conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.

Desde el cuadro general de socorro del edificio de primaria fase 1 partirá la derivación hasta el cuadro general eléctrico de primaria fase 2  situado en el cuarto destinado a tal fin. Estará realizada con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x35+1x16 mm2 de sección, de 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200. Discurrirá canalizada en bandeja metálica del tipo no propagador de la llama conforme UNE-EN-50.085-1 y UNE-EN-50.086-1.

Se cumplirá todo lo indicado en la instrucción BT-14 y BT-15 del R.E.B.T.

## Cuadro General Eléctrico.

Se dispondrá de un Cuadro General Eléctrico de normal y otro de socorro, que estarán formados por cajas modulares de doble aislamiento ensambladas entre sí o cuadros metálicos.

Contendrán los elementos de protección de las líneas de acometida, así como las protecciones de las líneas de alimentación a subcuadros.

De los Cuadros Generales Eléctricos saldrán las líneas de alimentación a subcuadros y líneas que alimenten directamente a receptores.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.

## Instalaciones Interiores Hasta Subcuadros.

Se denomina instalación interior hasta subcuadros, a la parte de la instalación que enlaza el cuadro general eléctrico, con los subcuadros en las distintas zonas.

Se realizarán con conductores de cobre aislados para una tensión de servicio de 1000 V y del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002). Estarán constituidas por uno o tres conductores de fase, según que la derivación sea monofásica o trifásica, uno neutro y otro de protección de toma de tierra. Algunas líneas a subcuadros además serán resistentes al fuego según UNE 50.200.

Las canalizaciones serán del tipo “no propagador de la llama” de acuerdo a las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. La instalación se alojará en bandeja metálica o tubo de P.V.C. flexible en tramos de falso techo, en tubo de P.V.C, flexible en montaje empotrado, en tubo de P.V.C. rígido o de acero en montaje superficial y en bandeja aislante con tapa en tramos exteriores.

Todos los conductores activos de la misma derivación serán de igual sección, siendo su diámetro el apropiado para la potencia a suministrar. También se adaptarán para que la caída de tensión en los receptores finales sea inferior al 3% en caso de alumbrado y al 5% en caso de fuerza.

## SUBCUADROS

Los cuadros se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o pánico por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.

Las envolventes de los subcuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.

En los subcuadros se instalarán los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores, así como los dispositivos de protección contra contactos indirectos. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.

Los interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. El nivel de sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores del circuito que protegen.

## Instalaciones Interiores.

Para las instalaciones desde subcuadros a puntos finales de consumo, la instalación se realizará mediante conductores de cobre con aislamiento de 750V ó 1000V según el caso.

Los cables eléctricos a utilizar serán del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).

Los elementos de conducción de cables serán “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.3, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.

Las canalizaciones se realizarán con bandeja metálica o tubo de P.V.C. flexible en tramos de falso techo (en el caso de los conductores de 750 V siempre irán bajo tubo), bajo tubo de P.V.C. flexible en montaje empotrado y enterrado, bajo tubo de P.V.C. rígido o de acero en montaje superficial y bajo tubo de código mínimo 43214(1/2)422212 o bandeja aislante con tapa en montaje exterior al aire. Se cumplirá todo lo indicado en la instrucción BT-21 del R.E.B.T.

La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas.

En las instalaciones para alumbrado de las dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar será tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas.

Existirán zonas donde la instalación será de ejecución especial. En locales húmedos (cuarto grupos presión, vestuarios….) y en las instalaciones a la intemperie se cumplirá la ITC-BT- 30. En estas zonas, las canalizaciones serán estancas y con el grado de corrosión adecuado según se clasifique como mojado o húmedo. En locales con riesgo de incendio o explosión (sala calderas) se cumplirá la ITC-BT-29.

En los recintos que contengan bañera o ducha se tendrán en cuenta los volúmenes señalados por la instrucción BT-27.

## instalación en SALA DE CALDERAS

Según la instrucción BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión la Sala de Calderas se clasifica como un emplazamiento de Clase I.

Se realizará una ampliación del cuadro existente en primaria fase 1.

Todos los circuitos irán protegidos bajo tubo de acero del tipo “no propagador de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, y cajas de acero en montaje estanco con racores metálicos.

Los cables serán de cobre, de una tensión asignada mínima 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y se procurará que en las cajas de empalme sean fácilmente identificables unos de otros mediante distintos colores. En el interior de los tubos no se efectuará bajo ningún concepto ninguna clase de empalme.

Las cajas de derivación tendrán las dimensiones necesarias en cada caso, de forma que, una vez llevados a las mismas la totalidad de conductores, queda una cuarta parte de la superficie de éstas como mínimo libre, sin que en ningún caso las dimensiones de éstas sean inferiores a 100x100mm.

Los interruptores automáticos generales serán magnetotérmicos con poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que puedan presentarse. Su intensidad y características pueden observarse en el Esquema Unifilar.

Los interruptores diferenciales admitirán el paso de la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse o en caso contrario estarán protegidos. Serán de 40 A. con sensibilidad de 30 mA para alumbrado y 300 mA para los circuitos de fuerza.

Todos los dispositivos de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos interiores, estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores de circuitos que protegen. Estos aparatos deberán llevar marcada su tensión de servicio.

Se procurará que la carga total quede repartida entre las tres fases, con objeto de mantener un conveniente equilibrio.

Los conductores irán en tubos protectores cumpliéndose el que el diámetro del tubo, el radio de los codos y el emplazamiento de las cajas de registro deben ser tales que, permiten introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento.

Todos los empalmes de los conductores se realizarán en el interior de las cajas de derivación mediante bornas.

Con el fin de efectuar la puesta a tierra de las masas metálicas al objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pudiera presentarse en un momento dado, se dispondrá de conductor de toma de tierra en todos los circuitos, que unirán eléctricamente las masa de la instalación a la línea principal de tierra y a sus derivaciones con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Tendrán una sección mínima igual a la fijada en la instrucción BT-18.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que no podrán incluirse en serie ni masa ni elementos metálicos al circuito de puesta a tierra.

## Servicios De Fuerza.

Los servicios de fuerza previstos se han descrito en apartado anterior.

Para cada uno de estos equipos se han calculado las secciones de cable, y se alimentan mediante líneas independientes que se dispondrán en espacios destinados a ello. El número de líneas así como las secciones pueden observarse en los esquemas unifilares.

## Servicio De Alumbrado Ordinario.

Son aquellos que se destinan al alumbrado de las diferentes zonas. Se ha previsto una iluminación artificial como se describe en apartado anterior.

Las luminarias cumplirán los grados de protección adecuados según las zonas donde se encuentren.

## Servicio De Alumbrado De Emergencia.

Se instalará alumbrado de emergencia con objeto de asegurar en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público.

Alumbrado de seguridad

Se dotará al edificio de un alumbrado de seguridad que garantizará la seguridad de las personas en caso de una eventual evacuación de las personas.

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca un fallo del alumbrado general o cuando la tensión del alumbrado general baje a menos del 70% de su valor nominal.

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía.

El alumbrado de seguridad estará dividido en alumbrado de evacuación y alumbrado de ambiente o anti-pánico.

El alumbrado de evacuación es la parte del alumbrado de seguridad prevista para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación.

En rutas de evacuación, deberá proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.

El alumbrado de evacuación funcionará cuando se produzca un fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

El alumbrado ambiente o anti-pánico es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.

Deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1m y funcionará cuando se produzca un fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

En el caso que nos ocupa, se dispondrá de un alumbrado de emergencia consistente en equipos autónomos, con batería propia y conectados a la red en circuito independiente.

El número de equipos y distribución quedan indicados en los Planos. Los situados sobre las puertas de acceso llevarán rótulo indicativo de "Salida".

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60598 –2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. Además cumplirán con lo especificado en el apartado 3.4.1 de la instrucción BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

## Protecciones.

La instalación dispondrá de protección contra contactos directos e indirectos, de forma que no supongan riesgo alguno para las personas o los animales domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías posibles.

Estas medidas son las indicadas en la instrucción ITC-BT-24 y cumplirán con lo indicado en la UNE 20.460, parte 4-4-1 y parte 4-47.

La instalación contará con una red de tierra y con elementos de protección contra sobreintensidades y contra contactos directos e indirectos. Para ello contará con interruptores magnetotérmicos que aseguran la protección contra sobreintensidades y cortocircuito. La instalación se efectuará procurando que las partes activas no sean accesibles a personal no autorizado al igual que las cajas de derivación y embornamiento a receptores.

Los contactos indirectos se evitarán empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad, que actúen desconectando la instalación cuando se produzca una tensión indirecta de valor igual o superior a 24 V. Para ello se utilizarán diferenciales de 0,03 A de sensibilidad para alumbrado y tomas de corriente accesibles al público y 0,3 A para maquinaria y fuerza en general. Los interruptores diferenciales admitirán el paso de la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse o en caso contrario estarán protegidos, serán como mínimo de 40 A.

Los interruptores automáticos generales serán magnetotérmicos con poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse. Su intensidad y características pueden observarse en el esquema unifilar.

Todos los dispositivos de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos interiores, estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores de circuitos que protegen. Estos aparatos deberán llevar marcada su tensión de servicio.

## Red De Tierra.

Con el fin de efectuar la puesta a tierra de las masas metálicas al objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pudiera presentarse en un momento dado, se dispondrá de una instalación constituida por los siguientes elementos:

Toma de tierra: Consistirá en un anillo cerrado de conductor de cobre rígido desnudo coincidiendo con el perímetro del edificio y a una profundidad no inferior a 0,5 m.

El conductor utilizado como electrodo será de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

La acción de la citada toma de tierra podrá reforzarse mediante colocación de un determinado número de picas de acero cobrizado, en función de la naturaleza del terreno y de la longitud de la conducción enterrada.

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán en su caso, la estructura metálica del edificio, o cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata.

Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena y pieza bimetálica estaño-plomo.

Conductor de tierra o Línea de enlace: Estará formada por los conductores que unen el electrodo o conjunto de electrodos con el borne de puesta a tierra.

La sección del conductor enterrado será de 25 mm2 de cobre. Cuando los conductores no estén enterrados, su sección no será inferior a la exigida para los conductores de protección.

Debe cuidarse que las conexiones no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra:

Se situarán en la base de las estructuras metálicas de los ascensores, en los cuadros generales y en cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra.

Al borne principal de puesta a tierra se unirán los conductores de tierra, de protección de unión equipotencial principal y de puesta a tierra funcional (si son necesarios).

Se colocará sobre los conductores de tierra y en un lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección: Unirán eléctricamente las masas de la instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Tendrán una sección mínima igual a la fijada en la instrucción ITC-BT18.

Estarán convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.

Las conexiones deberán ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.

Conductores de equipotencialidad:

El conductor principal de equipotencialidad unirá la canalización metálica principal de agua con el borne principal de tierra y tendrá una sección no inferior a la  mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. Sin embargo, su sección podrá ser reducida a 2,5 mm2 si es de cobre.

Se realizará una conexión equipotencial local suplementaria que unirá el conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volúmenes 1, 2 y 3 de los baños (definidos en la instrucción ITC-BT-27), incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 de baños:

- Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por ejemplo agua, gas).

- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire acondicionado.

- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que estén conectadas a la estructura metálica del edificio.

- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir tensiones.

Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa.

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos.

Consideraciones generales: No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductores de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas.

Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos.

# Conclusión.

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos de este Proyecto, se considera que la instalación objeto de Proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, SEPTIEMBRE DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.

ANEXO DE CÁLCULO

- cálculos eléctricos.

  - formulación.

Para el cálculo y determinación de las secciones se han empleado las siguientes fórmulas:

Intensidad por fase:

Para la distribución monofásica:

I = P / (U x cos fi)

Para la distribución trifásica:

I = P / (1,73 x U x cos fi)

Donde:

I : Intensidad en Amperios (A).

P : Potencia en Watios (W).

U : Tensión en Voltios (V).

Cos fi : Factor de potencia.

Caída de tensión:

Para la distribución monofásica:

e = (2 x P x L) / (g x S x U)

Para la distribución trifásica:

e = (P x L) / (g x S x U)

Donde:

e : Caida de tensión en Voltios (V).

P : Potencia en Watios (W).

L : Longitud de la línea en metros (m).

S : Sección del conductor de fase (mm2).

g : Coeficiente de conductividad.

56/47/44 para el cobre (Cu) a 20ºC/70ºC (PVC)/90ºC (XPLE-EPR).

Para la caída de tensión en %:

e % = 100 / U

  - líneas de alimentación a cuadros generales

Desde el Cuadro General Existente en el Edificio de Primaria fase 1 partirán las líneas de alimentación a los Cuadros Generales de Suministro Normal y de Suministro Socorro de primaria fase 2.

El cálculo de dada una de estas líneas es el siguiente:

LÍNEA ALIMENTACIÓN C. SUMINISTRO NORMAL

Potencia:		55,50 kW

Tensión:		400 V

Intensidad:		94,25 A

Conductor:		4x1x95+1x50 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV

Intensidad admisible	En bandeja = 162,60 A

Longitud:		67 m

C.D.T. Conductor:	0,56 %

PIA:			IV x 100 A

LÍNEA ALIMENTACIÓN C. SUMINISTRO SOCORRO

Potencia:		7,18 kW

Tensión:		400 V

Intensidad:		12,19 A

Conductor:		4x1x35+1x16 Cu SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV

Intensidad admisible	En bandeja: 86,4A

Longitud:		67 m

C.D.T. Conductor:	0,20 %

PIA.:			IV x 40 A

  - Cálculo De Circuitos Eléctricos.

Toda la instalación está calculada con las fórmulas indicadas anteriormente. La sección de los conductores se ha elegido en función de la demanda de potencia de los consumos a los que alimentan, teniéndose en cuenta el límite de caída de tensión admisible.

A continuación se detallan los cálculos para los circuitos de consumo:

CUADRO GENERAL NORMAL

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. III | e% III | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. normal Pl. 1ª | 15048 | 28 | 25,55 | 0,37 | 16 | RZ1-K (AS) |
| C. normal Pl. 2ª | 15944 | 31 | 27,07 | 0,44 | 16 | RZ1-K (AS) |
| C. normal Informatica | 22400 | 50 | 38,04 | 0,64 | 25 | RZ1-K (AS) |

CUADRO GENERAL SOCORRO

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. III | e% III | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. socorro Pl. 1ª | 1574 | 28 | 2,67 | 0,10 | 6 | RZ1-K (AS) |
| C. socorro Pl. 2ª | 1574 | 31 | 2,67 | 0,12 | 6 | RZ1-K (AS) |

CUADRO SOCORRO GENERAL PRIMARIA FASE 2

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alumbrado aulas 3 | 413 | 42 | 2,11 | 0,99 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo 1 | 130 | 36 | 0,66 | 0,27 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado cuarto + VPND | 104 | 40 | 0,53 | 0,24 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 48 | 42 | 0,25 | 0,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 48 | 42 | 0,25 | 0,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aula taller+ampa+alumnos | 207 | 34 | 1,06 | 0,40 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo 2 | 130 | 36 | 0,66 | 0,27 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 72 | 34 | 0,37 | 0,14 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 72 | 34 | 0,37 | 0,14 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aseos | 180 | 39 | 0,92 | 0,40 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo 3 | 130 | 36 | 0,66 | 0,27 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 180 | 39 | 0,92 | 0,40 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 180 | 39 | 0,92 | 0,40 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado escalera 1 | 576 | 55 | 2,95 | 1,09 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 36 | 55 | 0,18 | 0,11 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 36 | 55 | 0,18 | 0,11 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado escalera 2 | 576 | 35 | 2,95 | 0,69 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 36 | 35 | 0,18 | 0,07 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 36 | 35 | 0,18 | 0,07 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| centralita incendios | 500 | 75 | 2,56 | 1,29 | 2,5 | SZ1-K (AS+) |
| centralita antiintrusión | 500 | 75 | 2,56 | 1,29 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| rack | 1500 | 10 | 7,67 | 0,52 | 2,5 | RZ1-K (AS) |

CUADRO NORMAL GENERAL PRIMARIA FASE 2

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| usos varios aula 1 | 2800 | 50 | 14,32 | 4,81 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 2 | 2800 | 41 | 14,32 | 3,95 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 3 | 2800 | 32 | 14,32 | 3,08 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 4 | 2800 | 32 | 14,32 | 3,08 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios ampa y alumnos | 2800 | 37 | 14,32 | 3,56 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios pasillo+almacen+cuarto+VPND | 2800 | 41 | 14,32 | 3,95 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula taller | 2800 | 33 | 14,32 | 3,18 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula taller | 2800 | 26 | 14,32 | 2,50 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula taller | 2800 | 23 | 14,32 | 2,21 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo maculino | 2000 | 39 | 10,23 | 2,68 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo femenino | 2000 | 39 | 10,23 | 2,68 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo AMPA | 2000 | 28 | 10,23 | 1,92 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo VPND | 2000 | 40 | 10,23 | 2,75 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo masculino | 100 | 39 | 0,51 | 0,13 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo femenino | 100 | 39 | 0,51 | 0,13 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo AMPA | 100 | 26 | 0,51 | 0,09 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor VPND | 100 | 40 | 0,51 | 0,14 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor cuarto instalaciones | 100 | 7 | 0,51 | 0,02 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor almacen | 100 | 21 | 0,51 | 0,07 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aulas 1 | 413 | 45 | 2,11 | 1,06 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aula taller+almacen | 413 | 29 | 2,11 | 0,69 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado temporizado aseos | 43 | 35 | 0,22 | 0,09 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 24 | 22 | 0,12 | 0,03 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aulas 2 | 413 | 39 | 2,11 | 0,92 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aula taller + ampa alumnos | 207 | 34 | 1,06 | 0,40 | 1,5 | RZ1-K (AS) |

CUADRO SOCORRO PLANTA PRIMERA

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alumbrado aulas 3 | 516 | 35 | 2,64 | 1,03 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo | 130 | 30 | 0,66 | 0,22 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 78 | 35 | 0,40 | 0,16 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 78 | 35 | 0,40 | 0,16 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo | 130 | 30 | 0,66 | 0,22 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aula música+PG2y3+tutorías | 364 | 35 | 1,86 | 0,73 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 84 | 35 | 0,43 | 0,17 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 84 | 35 | 0,43 | 0,17 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo | 130 | 30 | 0,66 | 0,22 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aseos | 144 | 25 | 0,74 | 0,21 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 72 | 30 | 0,37 | 0,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 72 | 30 | 0,37 | 0,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |

CUADRO NORMAL PLANTA PRIMERA

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| usos varios aula PG 3 | 2800 | 25 | 14,32 | 2,41 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios tutoría | 1400 | 21 | 7,16 | 1,01 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula PG1 | 2800 | 32 | 14,32 | 3,08 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 5 | 2800 | 30 | 14,32 | 2,89 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 6 | 2800 | 24 | 14,32 | 2,31 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 7 | 2800 | 33 | 14,32 | 3,18 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 8 | 2800 | 42 | 14,32 | 4,04 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula música | 2800 | 40 | 14,32 | 3,85 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula PG2 | 2800 | 21 | 14,32 | 2,02 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios pasillo | 700 | 32 | 3,58 | 0,77 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios tutorías | 1400 | 24 | 7,16 | 1,15 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo masculino | 2000 | 25 | 10,23 | 1,72 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo femenino | 2000 | 25 | 10,23 | 1,72 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo femenino | 100 | 27 | 0,51 | 0,09 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo masculino | 100 | 25 | 0,51 | 0,09 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aulas 1 | 516 | 38 | 2,64 | 1,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado música+PG2y3+tutorías | 414 | 36 | 2,12 | 0,85 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aulas 2 | 516 | 32 | 2,64 | 0,95 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado música+PG2y3 | 259 | 30 | 1,32 | 0,45 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aseos | 43 | 21 | 0,22 | 0,05 | 1,5 | RZ1-K (AS) |

CUADRO SOCORRO PLANTA SEGUNDA

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alumbrado aulas 3 | 516 | 35 | 2,64 | 1,03 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo | 130 | 30 | 0,66 | 0,22 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 78 | 35 | 0,40 | 0,16 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 78 | 35 | 0,40 | 0,16 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo | 130 | 30 | 0,66 | 0,22 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado informát+plástica+tutorías | 364 | 35 | 1,86 | 0,73 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 84 | 35 | 0,43 | 0,17 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 84 | 35 | 0,43 | 0,17 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado pasillo | 130 | 30 | 0,66 | 0,22 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aseos | 144 | 25 | 0,74 | 0,21 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| emergencias | 72 | 30 | 0,37 | 0,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| señalización emergencias | 72 | 30 | 0,37 | 0,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |

CUADRO NORMAL PLANTA SEGUNDA

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| usos varios aula 9 | 2800 | 30 | 14,32 | 2,89 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 10 | 2800 | 24 | 14,32 | 2,31 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 11 | 2800 | 33 | 14,32 | 3,18 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula 12 | 2800 | 42 | 14,32 | 4,04 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula plástica | 2800 | 24 | 14,32 | 2,31 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula plástica | 2800 | 26 | 14,32 | 2,50 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios PG04 | 2800 | 32 | 14,32 | 3,08 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula plástica | 2800 | 20 | 14,32 | 1,92 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula tutoría | 1400 | 21 | 7,16 | 1,01 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios aula tutoría | 1400 | 24 | 7,16 | 1,15 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios pasillo | 700 | 32 | 3,58 | 0,77 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo masculino | 2000 | 25 | 10,23 | 1,72 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| secamanos aseo femenino | 2000 | 25 | 10,23 | 1,72 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo femenino | 100 | 27 | 0,51 | 0,09 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| extractor aseo masculino | 100 | 25 | 0,51 | 0,09 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aulas 1 | 516 | 38 | 2,64 | 1,12 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado informát.plástica+tutorías | 362 | 36 | 1,85 | 0,75 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aulas 2 | 516 | 32 | 2,64 | 0,95 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado informática+plástica | 207 | 30 | 1,06 | 0,36 | 1,5 | RZ1-K (AS) |
| alumbrado aseos | 43 | 21 | 0,22 | 0,05 | 1,5 | RZ1-K (AS) |

CUADRO NORMAL INFORMATICA

| SUMINISTRO | W | LONG. | INT. II | e% II | SECC. | AISLAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tomas aula | 2100 | 7 | 10,74 | 0,51 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 9 | 10,74 | 0,65 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 12 | 10,74 | 0,87 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 17 | 10,74 | 1,23 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 20 | 10,74 | 1,44 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 24 | 10,74 | 1,73 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 27 | 10,74 | 1,95 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| tomas aula | 2100 | 30 | 10,74 | 2,17 | 2,5 | RZ1-K (AS) |
| usos varios | 2100 | 11 | 10,74 | 0,79 | 2,5 | RZ1-K (AS) |

- Cálculos Luminotécnicos.

  - Alumbrado Ordinario o Principal.

El flujo luminoso necesario se calcula en función de las dimensiones del local, el tipo de luminaria y el nivel de iluminación requerido expresado en lux (dependiendo de la actividad a desarrollar).

El nivel de iluminación se determina con la siguiente expresión.

E : (N x F x C x V) / S

Donde:

E= Nivel de iluminación en Lux.

N= Número de luminarias.

F= Flujo de la lámpara en Lm

V= Factor de utilización.

C= Factor de conservación.

S= Superficie del recinto en m2.

Otros datos:

l= largo del local.

b= ancho del local

H= altura del local

h= altura eficiente del plano de trabajo.

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determina mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

VEEI= P ⋅ 100 S · Em

siendo:

P: la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W)

S: la superficie iluminada (m2)

Em: la iluminancia media horizontal mantenida (lux)

- conclusión

Con lo reflejado en este Anexo, se considera que la instalación objeto del Proyecto ha quedado convenientemente definida en cuanto a cálculos se refiere. No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, SEPTIEMBRE DE 2.019

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.